## SK-REKAP
OBJEKT: PODPROJEKT št. 19 - Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Dobrova (Klenovšek)
REKAPITULACIJA
1.0 | KANALIZACIJA - KANAL G - 1
| I./ Preddela |  | 0
| II./ Zemeljska dela |  | 0
| III./ Montažna dela |  | 0
| IV./ Ostala dela |  | 0
| KANAL G - 1 SKUPAJ: |  | 0
2.0 | KANALIZACIJA - KANAL G - 2
| I./ Preddela |  | 0
| II./ Zemeljska dela |  | 0
| III./ Montažna dela |  | 0
| IV./ Ostala dela |  | 0
| KANAL G - 2 SKUPAJ: |  | 0
3.0 | KANALIZACIJA - KANAL T -1
| I./ Preddela |  | 0
| II./ Zemeljska dela |  | 0
| III./ Montažna dela |  | 0
| IV./ Ostala dela |  | 0
| KANAL T -1 SKUPAJ: |  | 0
4.0 | ČRPALIŠČE Klenovšek
| I./ Preddela |  | 0
| II./ Zemeljska dela |  | 0
| III./ Montažna dela |  | 0
| IV./ Hidromehanska oprema črpališča |  | 0
| V./ Zunanja ureditev |  | 0
| VI./Zaključna in ostala dela |  | 0
| VII./ Elekltroinstalacije in električna oprema |  | 0
| VII./a./ Razdelilec RČ | 0
| VII./b. Elektro instalacije | 0
| VII./c./ Programska oprema | 0
| VII./d./ Gradbena dela | 0
| VII./e./ Ostala dela | 0
| VII./f./ NN Priključek | 0
| ČRPALIŠČE SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| Nepredvidena dela v vrednosti 10% vseh del |  | 0
| PODPROJEKT št. 19 SKUPAJ brez DDV: |  | 0
| 22 % DDV |  | 0
| SKUPAJ z DDV: |  | 0
OPOMBA: Nepredvidena dela naročita naročnik in nadzorni organ.Izvajalec je dolžan sporočiti ceno za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naročnika in nadzora se nepredvidenih del ne sme izvesti!
OPOMBA: Za vse stalne in začasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je potrebno upoštevati strošek stalne oziroma začasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu z veljavno zakonodajo.
OPOMBA: V popisih ali grafičnih prilogah so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.
OPOMBA: V postavkah del za izdelavo PID-a ponudnik upošteva tudi Izdelavo BCP obrazcev - banke cestnih podatkov skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest, evidencah in objektih na njih, za vse rekonstruirane ceste, kjer kanalizacija poteka v cesti.
OPOMBA: V postavkah del za pripravo in organizacijo gradbišča ponudnik upošteva tudi morebitne geodetske vzpostavitve mejnikov, ki so bili med gradnjo odstranjeni.
OPOMBA: V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.

## KANAL G - 1
1.0 | KANAL: KANAL G - 1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
I./ PREDDELA
I./1 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča - Podprojekta 19. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča - Podprojekta 19. | kompl. | 1 |  | 0
I./3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča- Podprojekta 19. | kompl. | 1 |  | 0
I./4 | Prestavitev obstoječega plinovoda | m' | 131.5 |  | 0
I./5 | Ugotavljanje "ničelnega" stanja objektov in terena ob trasi s strani pooblaščenih izvedencev ter izdelava poročila | kom | 4 |  | 0
I./6 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 203.9 |  | 0
I./7 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 9 |  | 0
I./8 | Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 3 |  | 0
I./9 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 384 |  | 0
I./10 | Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. | m2 | 605 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 2.38 |  | 0
II./2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona do deb. 35 cm na začasno deponijo - material predviden za zasip | m3 | 97.31 |  | 0
II./3 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom. 10% izkopa | m3 | 73.27 |  | 0
II./4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| globina 0-2 m | m3 | 659.46 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 94.74 |  | 0
II./5 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 1223.4 |  | 0
II./6 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 10 |  | 0
II./7 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 305.85 |  | 0
II./8 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (4-8 mm) po navodilih nadzora, debeline 13 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka | m3 | 26.51 |  | 0
II./9 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 15 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP) | m3 | 71.37 |  | 0
II./10 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 526.85 |  | 0
II./11 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 63 mm v debelini 30 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja. | m3 | 181.5 |  | 0
II./11 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 20 cm z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja. | m3 | 121 |  | 0
II./12 | Izdelava meritev zbitosti tampona in zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 203.9 |  | 0
II./13 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 622.73 |  | 0
II./14 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 605 |  | 0
II./15 | Dobava, transport in vgradnja peščenega materiala v bankino cestišča širine 0,50 m | m | 270 |  | 0
II./16 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 2.38 |  | 0
II./17 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 11.9 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
III./1 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih PP cevi DN 250 mm, temenske togosti min. SN 12. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 192.17 |  | 0
III./2 | Dobava, transport in vgradnja fazonskega odcepnega T kosa PP DN 250/160mm, za hišni priključek | kom | 2 |  | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB DN 1000 jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PP cevi DN 300 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917).
| H =1.00-2.00 m | kom | 3 |  | 0
| H =2.00-3.00 m | kom | 5 |  | 0
III./4 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za nastavke hišnih priključkov iz armirano betonskih tipskih elementov DN 800. V ceni zajeti tudi vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton in zasip z gramoznim materialom. Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. Priključke na jaške izvesti z navrtavo in gumi tesnili, kar mora biti upoštevano v ceni na enoto. | kom | 7 |  | 0
III./5 | Dobava in vgradnja LTŽ vodotesnih pokrovov (na poplavnem območju) za jaške hišnih priključkov dimenzije fi 600 mm z montažnim vencem, ki se mora obbetonirati. S protihrupim vložkom in zaklepom. Nosilnosti min. 250 kN. | kom | 7 |  | 0
III./6 | Izvedba priključka cevi DN 160 za nastavek hišnega priključka na revizijske jaške glavnega kanala s kronsko navrtavo in gumi tesnilom. | kom | 7 |  | 0
III./7 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 160 mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. | m | 35 |  | 0
III./8 | Podvrtavanje z izkopom gr. jame z uvrtavanjem potisnih večplastnih cevi npr. Egeplast DN 250 in vsemi pomožnimi deli od jaška do jaška v projektiranem padcu. | m | 11.72 |  | 0
III./9 | Nabava, dobava in montaža zračnika RJN. | kos | 2 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 8 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 12 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 203.9 |  | 0
IV./4 | Tlačni preizkus tesnosti cevovoda skladno s SIST EN 1610, ki ga izvede pooblaščen akreditiran laboratorij, z izdelavo poročila. | m' | 203.9 |  | 0
IV./5 | Tlačni preizkus tesnosti jaškov skladno s SIST EN 1610, ki ga izvede pooblaščen akreditiran laboratorij, z izdelavo poročila. | kos | 8 |  | 0
IV./6 | Pregled kanalizacje in jaškov z video kamero po končanih delih in izdelavo poročila ter posnetka. Video posnetek mora biti izveden s kamero, ki prikazuje padec nivelete kanalizacije. | m' | 203.9 |  | 0
IV./7 | Strojno planiranje preostalega dela vozišča z dosipom materiala z upoštevanjem planiranja ter uvaljanja podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 305.85 |  | 0
IV./8 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4kg/m². | m2 | 605 |  | 0
IV./9 | Asfaltiranje vozišča v sestavi: 4 cm AC 8 surf B50/70 A4 | m2 | 605 |  | 0
IV./10 | Asfaltiranje vozišča v sestavi: 6 cm AC 22 base B50/70 A4 | m2 | 605 |  | 0
IV./11 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 203.9 |  | 0
IV./12 | Izdelava PID-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih za vse kanale in črpališče podprojekta št.19 | kompl. | 1 |  | 0
IV./13 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 1 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| KANAL G - 1 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## KANAL G - 2
2.0 | KANAL: KANAL G - 2
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
I./ PREDDELA
I./1 | Ugotavljanje "ničelnega" stanja objektov in terena ob trasi s strani pooblaščenih izvedencev ter izdelava poročila | kom | 3 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 210.8 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 9 |  | 0
I./4 | Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 3 |  | 0
I./5 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 136 |  | 0
I./6 | Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. | m2 | 180 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 2.73 |  | 0
II./2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona do deb. 35 cm na začasno deponijo - material predviden za zasip | m3 | 100.23 |  | 0
II./3 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom. 10% izkopa | m3 | 70.03 |  | 0
II./4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| globina 0-2 m | m3 | 561.5 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 68.8 |  | 0
II./5 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 842.44 |  | 0
II./6 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 5 |  | 0
II./7 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 315.92 |  | 0
II./8 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (4-8 mm) po navodilih nadzora, debeline 13 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka | m3 | 27.4 |  | 0
II./9 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 15 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP) | m3 | 73.78 |  | 0
II./10 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 484.05 |  | 0
II./11 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 63 mm v debelini 30 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja. | m3 | 100.1 |  | 0
II./12 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 20 cm z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja. | m3 | 67 |  | 0
II./13 | Izdelava meritev zbitosti tampona in zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 210.8 |  | 0
II./14 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 590.32 |  | 0
II./15 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 180 |  | 0
II./16 | Dobava, transport in vgradnja peščenega materiala v bankino cestišča širine 0,50 m | m | 100 |  | 0
II./17 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 2.73 |  | 0
II./18 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 13.65 |  | 0
II./19 | Nabava in dobava drobljenca frakcije 0.02-60 mm in obnova ustroja makadamskega cestišča v deb. 40 cm z utrjevanjem po standardnem postopku po Proctorju do 98% oziroma po navodilih upravljalca ceste. | m2 | 480 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
III./1 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih PP cevi DN 250 mm, temenske togosti min. SN 12. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 210.8 |  | 0
III./2 | Dobava, transport in vgradnja fazonskega odcepnega T kosa PP DN 250/160mm, za hišni priključek | kom | 2 |  | 0
III./2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB DN 1000 jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PP cevi DN 300 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917).
| H =1.00-2.00 m | kom | 7 |  | 0
| H =2.00-3.00 m | kom | 2 |  | 0
III./3 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za nastavke hišnih priključkov iz armirano betonskih tipskih elementov DN 800. V ceni zajeti tudi vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton in zasip z gramoznim materialom. Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. Priključke na jaške izvesti z navrtavo in gumi tesnili, kar mora biti upoštevano v ceni na enoto. | kom | 5 |  | 0
III./4 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov za jaške hišnih priključkov dimenzije fi 600 mm z montažnim vencem, ki se mora obbetonirati. S protihrupim vložkom in zaklepom. Nosilnosti min. 250 kN. | kom | 5 |  | 0
III./5 | Izvedba priključka cevi DN 160 za nastavek hišnega priključka na revizijske jaške glavnega kanala s kronsko navrtavo in gumi tesnilom. | kom | 5 |  | 0
III./6 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 160 mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. | m | 25 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 8 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 16 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 210.8 |  | 0
IV./4 | Tlačni preizkus tesnosti cevovoda skladno s SIST EN 1610, ki ga izvede pooblaščen akreditiran laboratorij, z izdelavo poročila. | m' | 210.8 |  | 0
IV./5 | Tlačni preizkus tesnosti jaškov skladno s SIST EN 1610, ki ga izvede pooblaščen akreditiran laboratorij, z izdelavo poročila. | kos | 9 |  | 0
IV./6 | Pregled kanalizacje in jaškov z video kamero po končanih delih in izdelavo poročila ter posnetka. Video posnetek mora biti izveden s kamero, ki prikazuje padec nivelete kanalizacije. | m' | 210.8 |  | 0
IV./7 | Strojno planiranje preostalega dela vozišča z dosipom materiala z upoštevanjem planiranja ter uvaljanja podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 81.6 |  | 0
IV./8 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4kg/m². | m2 | 180 |  | 0
IV./9 | Asfaltiranje vozišča v sestavi: 4 cm AC 8 surf B50/70 A4 | m2 | 180 |  | 0
IV./10 | Asfaltiranje vozišča v sestavi: 6 cm AC 22 base B50/70 A4 | m2 | 180 |  | 0
IV./11 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 210.8 |  | 0
IV./12 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 3 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| KANAL G - 2 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## KANAL T -1
3.0 | KANAL: KANAL T -1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
I./ PREDDELA
I./1 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 103.44 |  | 0
I./2 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 7 |  | 0
I./3 | Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 3 |  | 0
I./4 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 207 |  | 0
I./5 | Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. | m2 | 300 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 3.57 |  | 0
II./2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona do deb. 35 cm na začasno deponijo - material predviden za zasip | m3 | 40.81 |  | 0
II./3 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom. 10% izkopa | m3 | 25 |  | 0
II./4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja. |  |  |  | 0
| globina 0-2 m | m3 | 212.19 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 12.83 |  | 0
II./5 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 206.88 |  | 0
II./6 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 15 |  | 0
II./7 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 154.26 |  | 0
II./8 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (4-8 mm) po navodilih nadzora, debeline 13 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka | m3 | 13.45 |  | 0
II./9 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 15 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP) | m3 | 49.65 |  | 0
II./10 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 158.61 |  | 0
II./11 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 63 mm v debelini 30 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja. | m3 | 40.81 |  | 0
II./12 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 20 cm z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja. | m3 | 27.34 |  | 0
II./13 | Izdelava meritev zbitosti tampona in zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 103.44 |  | 0
II./14 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 224.73 |  | 0
II./15 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 300 |  | 0
II./16 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 3.57 |  | 0
II./17 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 17.85 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
III./1 | Dobava in polaganje tlačnih kanalizacijskih cevi (označba z rjavo črto) iz polietilena PE100 z zaščitnim slojem iz polipropilena SDR17 PN10 d90/79,2mm. Izvedene po standardu SIST EN 12201. Za spajanje cevi se uporabijo spojke za elektrofuzijsko varjenje. | m | 91.14 |  | 0
III./2 | Izvedba priključka kanalizacije na obstoječ jašek kanalizacije s kronsko navrtavo za cev d90 in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 1 |  | 0
III./3 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala | m | 103.44 |  | 0
III./4 | Podvrtavanje z izkopom gr. jame z uvrtavanjem potisnih večplastnih cevi npr. Egeplast DN 80 in vsemi pomožnimi deli od jaška do jaška v projektiranem padcu. | m | 12.3 |  | 0
III./5 | Nabava, transport, namestitev in montaža univerzalne spojke - dvostranske DN80 | kom | 1 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 4 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 8 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 103.44 |  | 0
IV./4 | Tlačni preizkus tesnosti cevovoda skladno s SIST EN 805-2000, ki ga izvede pooblaščen akreditiran laboratorij, z izdelavo poročila. | m' | 103.44 |  | 0
IV./5 | Strojno planiranje preostalega dela vozišča z dosipom materiala z upoštevanjem planiranja ter uvaljanja podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 140 |  | 0
IV./6 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4kg/m². | m2 | 300 |  | 0
IV./7 | Asfaltiranje vozišča v sestavi: 4 cm AC 8 surf B50/70 A4 | m2 | 300 |  | 0
IV./8 | Asfaltiranje vozišča v sestavi: 6 cm AC 22 base B50/70 A4 | m2 | 300 |  | 0
IV./9 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 103.44 |  | 0
IV./10 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 6 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| KANAL T -1 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## POPIS_ČRPALIŠČE-Klenovšek
4.0 | ČRPALIŠČE Klenovšek
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
I./ PREDDELA
I./1 | Zakoličenje objekta s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. | kos | 4 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
II./1 | Izvedba začasnega varovanja gradbene jame za izvedbo jaška z zagatnicami Larsen 604, dolžine 6,0m, kompletno z vsemi potrebnimi deli in plačili (zabijanje, izvlačenje, plačilo najem transport, čiščenje, ....) Po oceni geologa - geomehanika. | m2 | 68.56 |  | 0
II./2 | Izkop gradbene jame črpališča v terenu III. kategorije, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje. | m3 | 108.61 |  | 0
II./3 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 19.36 |  | 0
II./4 | Izdelava tamponske blazine pred polaganjem filca, frakcije 0.02-63mm, v debelini 20 cm z utrjevanjem, v slabo nosilnih tleh in ob prisotnosti talne vode - ocena. | m3 | 3.87 |  | 0
II./5 | Nabava, dobava in vgrajevanje geotekstila (300g) , na glinasto zemljino, pod AB posteljico. | m2 | 19.36 |  | 0
II./6 | Nabava, dobava in vgrajevanje geotekstila (200g) , ob obodne stene izkopa pred zasipavanjem. | m2 | 98.74 |  | 0
II./7 | Zasipavanje gradbene jame za objektom z lomljencen zrnavosti 32mm - 64mm z lažjim komprimiranjem v plasteh. Zasip se izvaja z utrjevanjem v slojih po 20 cm. | m3 | 75.85 |  | 0
II./8 | Humuziranih in zatravitev površine s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojiva. | m2 | 40 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
III./1 | Izdelava tipiziranega jaška za črpališče iz AB elementov 2,00 x 2,00 m, višine 5,7m, podložni beton, betonskega podstavka ob vznožju jaška 3,00 x 3,00 m deb. 20 cm (1,8 m3 betona). Všteta je tudi montažna krovna plošča 2,40 x 2,40 m deb. 25 cm MB 20 in opaža, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vgraditev pokrovov z dvojnim plinskim vzmetenjem 1x 800 x 800 mm in 1x 800x 1200m 400KN iz nerjaveče pločevine na zaklepanje v betonski okvir (0,40m3 betona) vstopna lestev s karabinom, varovalom in izvlečnim drogom l=4,7m. Znotraj črpališča se vgradi tudi servisni podest iz pohodnih rešetk (0,90x2,00m) in varnostna ograja. Črpališče je v celotnem obsegu s krovno ploščo izolirano s hidroizolacijo 1 x hladni 1 x izotekt + stirodur. Upoštevati je tudi vsa pomožna dela in prenose do mesta vgraditve. . | kos | 1 |  | 0
III./2 | Dobava, transport in montaža litoželezne potopne-pametne samočistilne črpalke za odpadno vodo in blato DN 80mm ter vsemi deli (vodila, držala za vodila, tlačno koleno-priključni lok z nogo, veriga za spuščanje, motorni kabel z držalom, montažni komplet) ter pomožnim in pritrdilnim materialom. Črpalka ima vgrajen sinhronski IE4 elektro motor, moči 2,2 kW z vgrajeno frekfenčno regulacijo. V črpalki je vgrajen procesor, ki zazna zamašenost črpalke in sproži proces samoočiščenja. Črpalka ima na gredi vgrajen dvolopatični samočistilni prilagodljivi pomični N črpalni rotor. Po detekciji zamašitve rotorja se samodejno prične program odmašitve, ki vključuje premik na gredi (povečanje prehoda), s spremembo obratov in smeri vrtenja (naprej-nazaj). Črpalka dopušča možnost spremembe Q-H krivulje. Qč= 4,0 l/s, Hč= 5,43mVS | kos | 2 |  | 0
III./3 | Dobava, transport in montaža vmesnika, ki omogoča priključitev prenosnega računalnika s katerim lahko pregledamo vse podatke o delovanju črpalke (zgodovina) in nastavljamo parametre črpalke in se vgradi v elektro omarico črpališča. | kos | 2 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ HIDROMEHANSKA OPREMA ČRPALIŠČA
Dobava, transport in vgradnja armatur in fazonskih kosov iz nerjaveče pločevine - AISI 304, kompletno s pomožnim in pritrdilnim materialom
IV./1 | FF DN 80, L=1880 mm | kos | 2 |  | 0
IV./2 | FF DN 80, L=1050 mm | kos | 2 |  | 0
IV./3 | F DN 80, L=100/80 mm | kos | 1 |  | 0
IV./4 | Q 90 DN80 | kos | 2 |  | 0
IV./5 | T DN80/80 | kos | 2 |  | 0
IV./6 | T DN80/50 | kos | 1 |  | 0
IV./7 | Z - zasun DN 80 | kos | 1 |  | 0
IV./8 | Z - zasun DN 50 | kos | 1 |  | 0
IV./9 | Zračnik za odpadno vodo DN 50 | kos | 1 |  | 0
IV./10 | Stabilna spojka z nastavkom za gasilsko cev | kos | 1 |  | 0
IV./11 | FFK DN 80/30° | kos | 2 |  | 0
IV./12 | Univerzalna specialna spojka DN 90 | kos | 1 |  | 0
| Armature in fazonski kosi iz AISI - DN 250 Zračnik: |  |  |  | 0
IV./13 | Cevni filter Kostanj ali enakovreden. | kos | 1 |  | 0
IV./14 | FF DN 250, L=1500 mm | kos | 1 |  | 0
IV./15 | FF DN 250, L=1450 mm | kos | 1 |  | 0
IV./16 | Q 90 DN250 | kos | 1 |  | 0
IV./17 | Kapa zračnika za DN 250 | kos | 1 |  | 0
IV./18 | nepovratni krogelni ventil DN 80 | kos | 2 |  | 0
IV./ | HIDROMEHANSKA OPREMA ČRPALIŠČA |  |  |  | 0
V. ZUNANJA UREDITEV
V./1 | Odriv humusa z odvozom na stalno deponijo v debelini 20 cm . | m3 | 14.5 |  | 0
V./2 | Izkop materiala dvorišča z odvozom na stalno deponijo v debelini 20 cm . | m3 | 2.9 |  | 0
V./3 | Nabava, dobava in vgrajevanje geotekstila (300g) , na glinasto zemljino, pod tamponskim nasipom dvorišča črpališča. | m2 | 2.9 |  | 0
V./4 | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala 40 cm v telo platoja vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 5.8 |  | 0
V./5 | Nabava, dobava in polaganje betonskih robnikov 8/100/20 v višini terena (poglobljeni) z pustim betonom z vsemi potrebnimi deli. | m1 | 11 |  | 0
V | SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
VI./ ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
VI./1 | Projektantski nadzor | ur | 8 |  | 0
VI./2 | Izvajanje nadzora geologa - geomehanika nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 4 |  | 0
VI./3 | Geodetski načrt izvedenega novega stanja zemljišča in novozgrajenih objektov na zeljišču. | kos | 1 |  | 0
VI./4 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti po standardnem Proctorjevem preizkusu (min. vrednosti 92%) (velja za posteljico in zasip v coni cevi - glej teh. poročilo) | št. mer. | 2 |  | 0
VI./5 | Tlačni preizkus tesnosti črpališča skladno s SIST EN 1610, ki ga izvede pooblaščen akreditiran laboratorij, z izdelavo poročila. | kom | 1 |  | 0
VI./ | SKUPAJ ZAKLJUČNA in OSTALA DELA |  |  |  | 0
VII./ | ELEKLTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
VII./a. Razdelilec RČ
VII.a./1 | tipska prostostoječa zunanja omara 1000x1065x322mm, kpl s tipskim podstavkom v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | kom | 1 |  | 0
VII.a./2 | glavno stikalo 1,0,2 40A 2P z rdečo rumenim ročajem | kom | 1 |  | 0
VII.a./3 | katodni odvodniki Protec BR | kom | 4 |  | 0
VII.a./4 | Prenapetostna zaščita Phoenix Contact tip MT - 2PE 230V AC | kom | 1 |  | 0
VII.a./5 | kontolnik prisotnosti napetosti UR5P3011 | kom | 1 |  | 0
VII.a./6 | FI stikalo 25/0,03A | kom | 1 |  | 0
VII.a./7 | instalacijski odklopnik C 2/4/6/10/16/III | kom | 1 |  | 0
VII.a./8 | instalacijski odklopnik C 2/4/6/10/16/II | kom | 1 |  | 0
VII.a./9 | instalacijski odklopnik C 2/4/6/10/16/I | kom | 14 |  | 0
VII.a./10 | svetilka s stikalom ter vtičnico v razdelilcu | kom | 1 |  | 0
VII.a./11 | grelec v razdelilcu 100W 230V | kom | 1 |  | 0
VII.a./12 | termostat montaža v razdelilec (grelec) | kom | 1 |  | 0
VII.a./13 | ventilator v razdelilcu 50W 230V | kom | 1 |  | 0
VII.a./14 | termostat montaža v razdelilec (ventilator) | kom | 1 |  | 0
VII.a./15 | brezprekinitveni napajalnik UPS 230V 1kVA avtonomije 10 min ˙(tip uskladiti z vzdrževalno službo) | kom | 1 |  | 0
VII.a./16 | Krmilnik z V230 Unitronics | kom | 1 |  | 0
VII.a./17 | Komunikacijski adapter Ex-A2X | kom | 1 |  | 0
VII.a./18 | kartica 16xDI UNITRONICS | kom | 1 |  | 0
VII.a./19 | kartica 8xDO UNITRONICS | kom | 1 |  | 0
VII.a./20 | kartica 4xAI 2xAO UNITRONICS | kom | 1 |  | 0
VII.a./21 | Stabiliziran napajalnik 240V AC/24V AC | kom | 1 |  | 0
VII.a./22 | Stabiliziran napajalnik 240V AC/24V DC5A | kom | 1 |  | 0
VII.a./23 | Usmernik 24/12V DC, 240W | kom | 1 |  | 0
VII.a./24 | Povezovalni kabli za razšeritvene module | kpl | 1 |  | 0
VII.a./25 | UHF Motorola CM340 | kom | 1 |  | 0
VII.a./26 | modem AN1200R | kom | 1 |  | 0
VII.a./27 | antena YAGI s kablom in Rf drogom dolžine 5m | kpl | 1 |  | 0
VII.a./28 | Tipka 10A | kom | 3 |  | 0
VII.a./29 | pomožni rele 24VDC 4P kot na primer PT570024 Schrack komplet s podnožjem | kom | 2 |  | 0
VII.a./30 | pomožni rele 24VAC 4P kot na primer PT570524 Schrack komplet s podnožjem | kom | 15 |  | 0
VII.a./31 | motorsko zaščitno stikalo 4-6,3A+pomožni kontakti 2xpreklopno | kom | 2 |  | 0
VII.a./32 | Concertor FPG413 Flygt - samo vgradnja | kom | 2 |  | 0
VII.a./33 | signalna svetilka 230V RD | kom | 2 |  | 0
VII.a./34 | signalna svetilka 24V RD | kom | 2 |  | 0
VII.a./35 | signalna svetilka 24V ZE | kom | 2 |  | 0
VII.a./36 | krmilno stikalo 1-0-2 2P (UPS-0-MREŽA) | kom | 1 |  | 0
VII.a./37 | krmilno stikalo 1-0 16A | kom | 1 |  | 0
VII.a./38 | krmilno stikalo 2P - R,0,A | kom | 2 |  | 0
VII.a./39 | Prenapetostna zaščita Eltra PZV 301 24V | kom | 2 |  | 0
VII.a./40 | nadometni motorski vtikač 32A 5P s pokrovom | kom | 1 |  | 0
VII.a./41 | PE in N zbiralka | kom | 1 |  | 0
VII.a./42 | vrstne sponke, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni instalacijski material | kpl | 1 |  | 0
VII./a. | SKUPAJ |  |  |  | 0
VII./b. ELEKTRO INSTALACIJE
VII./b./1 | dobava in polaganja kabla NYY-J 5x6mm2 | m | 7 |  | 0
VII./b./2 | Zaščitna cev fi 110mm | m | 2 |  | 0
VII./b./3 | Zaščitna cev PHD 2x50mm | m | 2 |  | 0
VII./b./4 | polaganja tipskega kabla za priklop motorja | m | 20 |  | 0
VII./b./5 | dobava in montaža nivojskih stikal v ohišju z zaščito IP68 komplet s tipskim kablom 10m | kom | 3 |  | 0
VII./b./6 | dobava in montaža končnega stikala za kontrolo vstopa | kom | 3 |  | 0
VII./b./7 | dobava in montaža zvezne merilne sonde Ppi 100 Eltra kpl z tipskim kablom doline do 15m | kom | 1 |  | 0
VII./b./8 | dobava in polaganje kabla Licy 2x2x0.8mm2 komplet z zaščitno cevjo | m | 25 |  | 0
VII./b./9 | dobava in polaganje kabla NYM 3x1mm2 komplet z zaščitno cevjo | m | 10 |  | 0
VII./b./10 | inox objemke za pritrditev kablov | kom | 15 |  | 0
VII./b./11 | inox objemke za pritrditev nivojne sonde | kom | 4 |  | 0
VII./b./12 | Inox trak 30x3,5mm | m | 65 |  | 0
VII./b./13 | izdelava galvanskih spojev iz inox materiala | kom | 15 |  | 0
VII./b. | SKUPAJ |  |  |  | 0
VII./c. PROGRAMSKA OPREMA
VII./c./1 | izdelava aplikativne programske opreme z vizualizacijo za krmilnik | kpl | 1 |  | 0
VII./c./2 | testiranje in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
VII./c./3 | šolanje in predaja upravljalcu sistema | kpl | 1 |  | 0
VII./c. | SKUPAJ |  |  |  | 0
VII./d. GRADBENA DELA
VII./d./1 | izkop jarka globine 0.9m in širine 0.3m (v zemlji in nasipu) 60% z strojni izkop, 40% ročni izkop ter povrnitev v prvotno stanje | tm | 2 |  | 0
VII./d./2 | izkop in obbetoniranje tipskega temelja za prostostoječo omarico s pustim betonom | kom | 1 |  | 0
VII./d. | SKUPAJ |  |  |  | 0
VII./e. OSTALA DELA
VII./e./1 | Meritve v skladu z pravilnikom o zahtevah za NN električne instalacije (Ur.list. št.41/2009) in Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanju strele (Ur.list. št.28/2009) | kom | 1 |  | 0
VII./e./2 | Drobni, vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
VII./e./3 | Priprava in transport | kpl | 1 |  | 0
VII./e./4 | IZDELAVA PROJEKTA ZA IZVEDBO DEL | kpl | 1 |  | 0
VII./e./5 | IZDELAVA PROJEKTA RADIJSKIH ZVEZ | kpl | 1 |  | 0
VII./e./6 | RADIJSKO DOVOLJENJE | kpl | 1 |  | 0
VI./e. | SKUPAJ |  |  |  | 0
VII./f. NN PRIKLJUČEK
PRIKLJUČNO MERILNA OMARICA PMO
VII./f./1 | tipska prostostoječa plastična omara dim.590x836x320mm na tipskem temelju 590x950x320mm, v IP zaščiti 54,s strešico ter vgrajeni opremi (kot naprimer FS4 850/320 z tipskim temeljem S4 X0 950/320 Mosdorfer tip uskladiti z distribucijo): | kom | 1 |  | 0
VII./f./2 | varovalčno stikalo 160A/III z ustreznimi varovanimi elementi kot naprimer 00.ST.6. Schrack | kom | 1 |  | 0
VII./f./3 | direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom | kpl | 1 |  | 0
VII./f./4 | prenapetostni odvodniki 70kA | kom | 4 |  | 0
VII./f./5 | tipska ključavnica distribucije | kom | 1 |  | 0
VII./f./6 | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, |  |  |  | 0
VII./f./7 | napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| KABELSKI RAZVOD |  |  |  | 0
VII./f./8 | kabel E-AY2Y-J 4x70RM+1.5RE mm2, 0,6/1kV | m | 100 |  | 0
VII./f./9 | žica P/Fy 25 mm2 | m | 6 |  | 0
| OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA |  |  |  | 0
VII./f./10 | pocinkan valjanec FeZn 25x4mm komplet z polaganjem | m | 70 |  | 0
VII./f./11 | križna sponka | kom | 3 |  | 0
VII./f./12 | opozorilni trak | m | 210 |  | 0
VII./f./13 | priklop kabla na obstoječi NN drog kpl z veznimm materialom | kom | 1 |  | 0
VII./f./14 | prenapetostna zaščita na drogu (MOSSIPO 4 kom) | kpl | 1 |  | 0
VII./f./15 | ozemljitvena vrv 12m komplet z pritrdilnim materialom položena na leseni drog | kom | 1 |  | 0
VII./f./16 | izvedba mehanske zaščite kabla na drogu | kom | 1 |  | 0
VII./f./17 | polaganje kabla po drogu komplet z pritrdilnim materialom in objemkami | kom | 1 |  | 0
VII./f./18 | priklop dovodnega kabla komplet z kabelskimi čevlji in kabelsko glavo notranjo | kom | 1 |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
VII./f./19 | izkop in postavitev temelja prostostoječe omarice | kpl | 1 |  | 0
VII./f./20 | izkop jarka globine 0.9m in širine 0.3m (v zemlji in nasipu) 60% z strojni izkop, 40% ročni izkop ter povrnitev v prvotno stanje (travna površina) | tm | 12 |  | 0
VII./f./21 | rezanje asfalta v širini0,4m, izkop jarka globine 0.9m in širine 0.3m (v zemlji in nasipu) 50% z strojni izkop, 50% ročni izkop, izdelava posteljice za kabel, zasutje z večplasnim utrjevanjem, ter povrnitev v prvotno stanje (povozna površina - asfalt) | tm | 70 |  | 0
VII./f./22 | izvedba podvrtavanja vodotoka v širini cca 8m z uvlačenjem zaščitne cevi s predvlekom, kpl z povrnitvijo v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
VII./f./23 | izkop ter izdelava manipulativnega jaška dim. 1,2x1,2x1,5m kpl z povoznim LTŽ pokrovom 40t 0,6x0,6m | kpl | 2 |  | 0
VII./f./24 | dobava in polaganje zaščitne cevi kot naprimer Mapitel fi160 | m | 90 |  | 0
VII./f./25 | obetoniranje zaščitne cevi z pustim betonom | tm | 70 |  | 0
VII./f./26 | odvoz odvečnega materiala | kpl | 1 |  | 0
| STIKALNE MANIPULACIJE IN NADZOR ELEKTRODISTIBUCIJE | kpl | 1 |  | 0
| DROBNI VEZNI, PRITRDILNI MATERIAL | kpl | 1 |  | 0
| Meritve v skladu z pravilnikom o zahtevah za NN električne instalacije (Ur.list. št.41/2009) in Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanju strele (Ur.list. št.28/2009) | kpl | 1 |  | 0
| IZDELAVA PROJEKTA IZVEDENIH DEL | kpl | 1 |  | 0
| IZDELAVA GEODETSKEGA POSNETKA KABELSKE TRASE | kpl | 1 |  | 0
| PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT | kpl | 1 |  | 0
VII./f. | SKUPAJ |  |  |  | 0
VII./ | ELEKLTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
| ČRPALIŠČE SKUPAJ: |  |  |  | 0