## SK-REKAP
OBJEKT: PODPROJEKT št. 11 - Fekalna kanalizacija naselja Lokrovec ob potoku
REKAPITULACIJA
1.0 | KANALIZACIJA - KANAL F1 in tlačni vod ČK1
| I./ Preddela |  | 0
| II./ Zemeljska dela |  | 0
| III./ Montažna dela |  | 0
| IV./ Ostala dela |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ: |  | 0
2.0 | ČRPALIŠČE Č1
| I./ Preddela |  | 0
| II./ Zemeljska dela |  | 0
| III./ Gradbena dela |  | 0
| IV./ Montažna dela |  | 0
| V./ Ostala dela |  | 0
| VI./ Elekltroinstalacije in električna oprema |  | 0
| VI./a./ Razdelilec RČ1 | 0
| VI./b. Kabelski razvod | 0
| VI./c./ Ostali instalacijski material in dela | 0
| VI./d./ Priklopi | 0
| VI./e./ Gradbena dela | 0
| VI./f./ Ostalo | 0
| VI./g./ NN priključek | 0
| ČRPALIŠČE SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| Nepredvidena dela v vrednosti 10% vseh del |  | 0
| PODPROJEKT št. 8 SKUPAJ brez DDV: |  | 0
| 22 % DDV |  | 0
| SKUPAJ z DDV: |  | 0
OPOMBA: Nepredvidena dela naročita naročnik in nadzorni organ.Izvajalec je dolžan sporočiti ceno za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naročnika in nadzora se nepredvidenih del ne sme izvesti!
OPOMBA: Za vse stalne in začasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je potrebno upoštevati strošek stalne oziroma začasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu z veljavno zakonodajo.
OPOMBA: V popisih ali grafičnih prilogah so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.
OPOMBA: V postavkah del za izdelavo PID-a ponudnik upošteva tudi Izdelavo BCP obrazcev - banke cestnih podatkov skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest, evidencah in objektih na njih, za vse rekonstruirane ceste, kjer kanalizacija poteka v cesti.
OPOMBA: V postavkah del za pripravo in organizacijo gradbišča ponudnik upošteva tudi morebitne geodetske vzpostavitve mejnikov, ki so bili med gradnjo odstranjeni.
OPOMBA: V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.

## kanal F1 in ČK1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
I./ PREDDELA
I./1 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo, izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču... Za vsa dela na območju gradbišča - Podprojekta št. 11. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča - Podprojekta št. 11. | kompl. | 1 |  | 0
I./3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča - Podprojekta št. 11. | kompl. | 1 |  | 0
I./4 | Ugotavljanje "ničelnega" stanja objektov in terena ob trasi s strani pooblaščenih izvedencev ter izdelava poročila | kom | 1 |  | 0
I./5 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 264.84 |  | 0
I./6 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 15 |  | 0
I./7 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 170 |  | 0
I./8 | Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. | m2 | 469 |  | 0
I./9 | Rušenje bet. robnikov 15/25 z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja | m | 5 |  | 0
I./10 | Začasna odstranitev obstoječega prometnega znaka s temeljem in drogom, z deponiranjem na gradbišču in ponovna postavitev prometnega znaka | kom | 1 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih materialov).
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 10 |  | 0
II./2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona in zemlje do deb. 50 cm na začasno deponijo - material predviden za zasip | m3 | 234.5 |  | 0
II./3 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| globina 0-3 m | m3 | 662.1 |  | 0
II./4 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom. | m3 | 16 |  | 0
II./5 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 550 |  | 0
II./6 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije in tlačnega voda z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 24 |  | 0
II./7 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 229.92 |  | 0
II./8 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (4-8 mm) po navodilih nadzora, debeline 10 in 12,5 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka | m3 | 42.25 |  | 0
II./9 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi v coni cevovoda z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 15 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP) | m3 | 126.75 |  | 0
II./10 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom izven cone cevovoda (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 45 mm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 509.1 |  | 0
II./11 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 63 mm v debelini 30 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja. | m3 | 140.7 |  | 0
II./12 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 20 cm z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja. | m3 | 93.8 |  | 0
II./13 | Izdelava meritev zbitosti tampona in zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 155 |  | 0
II./14 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 392.7 |  | 0
II./15 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona, s kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem | m2 | 387.5 |  | 0
II./16 | Dobava, transport in vgradnja peščenega materiala v bankino cestišča širine 0,75 m | m | 155 |  | 0
II./17 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 10 |  | 0
II./18 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 150 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
III./1 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih PP cevi DN 250 mm, temenske togosti min. SN 12. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 110.32 |  | 0
III./2 | Dobava in polaganje tlačnih kanalizacijskih cevi (označba z rjavo črto) iz polietilena PE100 z zaščitnim slojem iz polipropilena SDR17 PN10 d90/79,2mm. Izvedene po standardu SIST EN 12201. Za spajanje cevi se uporabijo spojke za elektrofuzijsko varjenje. | m | 154.52 |  | 0
III./3 | Dobava, transport in vgradnja fazonskega odcepnega T kosa PP DN 250/160mm, za hišni priključek | kom | 2 |  | 0
III./4 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB DN 1000 jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PP cevi DN 200 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917). Za kaskadne jaške so višine kaskad razvidne iz vzdolžnih profilov.
| H =1.00-2.00 m | kom | 3 |  | 0
| H =2.00-3.00 m | kom | 2 |  | 0
III./5 | Izvedba priključka tlačne kanalizacije na obstoječ jašek kanalizacije s kronsko navrtavo in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 1 |  | 0
III./6 | Izvedba priključka kanalizacije na črpališče s kronsko navrtavo in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 1 |  | 0
III./7 | Kompletna izvedba podvrtanja pod potokom - HDD vrtina dolžine cca 20,5 m po osi vzdolžnega profila. V enotni ceni je potrebno zajeti: - dodatni izkop za vhodno in izhodno gradbeno jamo zaščiteno z jeklenim opažem ter zasutje le-te z izkopanim materialom. - zaščito vrtine z bentonitno mešanico. - dobavo in vgradnjo PE cevi d90mm - vzdrževanje gradbene jame za čas vrtanja s potrebnim črpanjem podtalnih ali meteornih voda. - priprava posteljnega ležišča s fiksiranjem v trdo podlago, ki jo ustrezno pripravi izvajalec glede na svojo tehnologijo - stroške vse potrebne tehnološke opreme za izvedbo razpisane postavke (vrtalno garnituro, avtodvigalo oziroma vozilo z dvigalom, pnevmatsko zabijalo, kompresor, kamion, varilni material, mešalno napravo za mešanje bentonita, reciklirno napravo...) | kompl | 1 |  | 0
III./8 | Kompletna izvedba podvrtanja pod potokom - HDD vrtina dolžine cca 21,2 m po osi vzdolžnega profila. V enotni ceni je potrebno zajeti: - dodatni izkop za vhodno in izhodno gradbeno jamo zaščiteno z jeklenim opažem ter zasutje le-te z izkopanim materialom. - zaščito vrtine z bentonitno mešanico. - dobavo in vgradnjo PE cevi d250mm - vzdrževanje gradbene jame za čas vrtanja s potrebnim črpanjem podtalnih ali meteornih voda. - priprava posteljnega ležišča s fiksiranjem v trdo podlago, ki jo ustrezno pripravi izvajalec glede na svojo tehnologijo - stroške vse potrebne tehnološke opreme za izvedbo razpisane postavke (vrtalno garnituro, avtodvigalo oziroma vozilo z dvigalom, pnevmatsko zabijalo, kompresor, kamion, varilni material, mešalno napravo za mešanje bentonita, reciklirno napravo...) |  | 1 |  | 0
III./9 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za nastavke hišnih priključkov iz armirano betonskih tipskih elementov DN 800. V ceni zajeti tudi vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton in zasip z gramoznim materialom. Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. Priključke na jaške izvesti z navrtavo in gumi tesnili, kar mora biti upoštevano v ceni na enoto. | kom | 8 |  | 0
III./10 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov za jaške hišnih priključkov dimenzije fi 600 mm z montažnim vencem, ki se mora obbetonirati. S protihrupim vložkom in zaklepom. Nosilnosti min. 250 kN. | kom | 8 |  | 0
III./11 | Izvedba priključka cevi DN 160 za nastavek hišnega priključka na revizijske jaške glavnega kanala s kronsko navrtavo in gumi tesnilom. (vsak HP upoštevana dolžina 5m) | kom | 8 |  | 0
III./12 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 160 mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. | m | 40 |  | 0
III./13 | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku | m | 155 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 8 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 16 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 264.84 |  | 0
IV./4 | Asfaltiranje vozišča v sestavi: 3 cm AC 8 surf B50/70 A4 | m2 | 469 |  | 0
IV./5 | Asfaltiranje vozišča v sestavi: 6 cm AC 22 base B50/70 A4 | m2 | 469 |  | 0
IV./6 | Tlačni preizkus tesnosti cevovoda skladno s SIST EN 1610 in SIST EN 805-2000, ki ga izvede pooblaščen akreditiran laboratorij, z izdelavo poročila. | m | 264.84 |  | 0
IV./7 | Tlačni preizkus tesnosti jaškov skladno s SIST EN 1610, ki ga izvede pooblaščen akreditiran laboratorij, z izdelavo poročila. | kom | 4 |  | 0
IV./8 | Pregled kanalizacje in jaškov z video kamero po končanih delih in izdelavo poročila ter posnetka. Video posnetek mora biti izveden s kamero, ki prikazuje padec nivelete kanalizacije. | m | 110.32 |  | 0
IV./9 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 264.84 |  | 0
IV./9 | Dobava in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov 15/25cm z betonskim temeljem. Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2 | m | 5 |  | 0
IV./9 | Dobava in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov 15/25cm z betonskim temeljem. Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2 - robniki položeni v radiusu | m | 3 |  | 0
IV./10 | Izdelava PID-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih za kanal F1, tlačni vod ČK1 in črpališče Č1 | kompl. | 1 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| KANAL SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Črpališče Č1
2.0 | ČRPALIŠČE Č1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
I./ PREDDELA
| Preddela upoštevana v popisu kanala in tlačnega voda |  | 0 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
| Zemeljska dela upoštevana v popisu kanala in tlačneda voda |  | 0 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ GRADBENA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
III./1 | Zakoličenje objekta s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. | kos | 4 |  | 0
III./2 | Dobava, transport in vgradnja montažno revizijskega in kaskadno priključnega črpalnega jaška iz AB elementov 2000x2000mm, višine 5,8m za črpališče Č1, vključno s krovno in temeljno ploščo, priključitev proj. kanala PP DN 250mm, vključno z muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15 (višina kaskad in kote priključevanja razvidne iz vzdolžnih profilov ter detajla jaška) | kom | 1 |  | 0
III./ | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
IV./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: VSI VGRAJENI KOVINSKI DELI (oprema, cevi, lestve, ograje, pritrdilni materiali) MORAJO BITI IZ NERJAVEČEGA MATERIALA 1.4301
IV./1 | Dobava, transport in vgraditev med betoniranjem vstopnega jaška, okvirja z vodotesnim povoznim pokrovom z dvižnim mehanizmom s plinskimi cevmi iz nerjaveče pločevine na zaklep za odprtino 800/1500 mm, nosilnosti 400kN | kom | 1 |  | 0
IV./2 | Dobava, transport in montaža litoželezne potopne-pametne samočistilne črpalke za odpadno vodo in blato DN 80mm ter vsemi deli (vodila, držala za vodila, tlačno koleno-priključni lok z nogo, veriga za spuščanje, motorni kabel z držalom, montažni komplet) ter pomožnim in pritrdilnim materialom. Črpalka ima vgrajen 3 fazni sinhronski IE4 elektro motor, moči 2,2 kW z vgrajeno frekfenčno regulacijo. V črpalki je vgrajen procesor, ki zazna zamašenost črpalke in sproži proces samoočiščenja. Črpalka ima na gredi vgrajen dvolopatični samočistilni prilagodljivi pomični N črpalni rotor. Po detekciji zamašitve rotorja se samodejno prične program odmašitve, ki vključuje premik na gredi (povečanje prehoda), s spremembo obratov in smeri vrtenja (naprej-nazaj). Črpalka dopušča možnost spremembe Q-H krivulje. Qč=6,0 l/s, Hč= 11,50 mVS | kom | 2 |  | 0
IV./3 | Dobava, transport in montaža vmesnika, ki omogoča priključitev prenosnega računalnika s katerim lahko pregledamo vse podatke o delovanju črpalke (zgodovina) in nastavljamo parametre črpalke in se vgradi v elektro omarico črpališča. | kom | 2 |  | 0
IV./4 | Dobava, transport in vgradnja cevnega materiala za izdelavo tlačnega voda za črpališče:
| - J. C. DN 80mm z navarjenima prirobnicama-FF kos, l=3045mm | kom | 2 |  | 0
| - nepovratni kroglični ventil DN 80mm | kom | 2 |  | 0
| - ZASUN DN 80mm vključno s kolesom | kom | 2 |  | 0
| - Q 90° DN 80mm | kom | 2 |  | 0
| - "hlačni" T odcep DN 80mm | kom | 1 |  | 0
| - FF kos DN 80mm | kom | 2 |  | 0
| - FF kos DN 80mm, l=400mm | kom | 1 |  | 0
| -univerzalna spojka s prirobnico za prehod iz J.C. DN 80mm na PE d 90mm | kom | 1 |  | 0
IV./5 | Dobava, transport in vgradnja varovalne karabin lestve z izvlečnim drogom, dolžine l=511cm | kom | 1 |  | 0
IV./6 | Dobava, transport in vgradnja zračnika DN 150mm z mrežo proti mrčesu in zaščitne kape, dolžine l=1500mm | kom | 1 |  | 0
IV./7 | Dobava, transport in vgradnja podesta 2000x900 / 2x1100X500mm vključno z vsemi pritrdilnimi materiali | kom | 1 |  | 0
IV./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
V./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Druga ostala dela zajeta v popisu kanal s tlačnim vodom
V./1 | Tlačni preizkus tesnosti črpališča skladno s SIST EN 1610, ki ga izvede pooblaščen akreditiran laboratorij, z izdelavo poročila, ABC 2000x2000mm | kom | 1 |  | 0
VI./2 | Geodetski načrt izvedenega novega stanja zemljišča in novozgrajenih objektov na zeljišču. | kos | 1 |  | 0
V./3 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 8 |  | 0
V./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI./ | ELEKLTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
VI./a. RAZDELILEC RČ1
VI.a./1 | nadometna kovinka omara dim. 1200x1000x400mm , v IP zaščiti 55, ožičena po vezalni shemi, ter vgrajeno oprem0: | kos | 1 |  | 0
VI.a./2 | glavno stikalo; preklopno mreža-0-agregat; 32A; z rdečim ročajem; 4 pol; kot npr. KG32A-K950- VE21 | kos | 1 |  | 0
VI.a./3 | instalacijski odklopnik 3f; C32A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | kos | 1 |  | 0
VI.a./4 | instalacijski odklopnik 3f; C6-16A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | kos | 2 |  | 0
VI.a./5 | RCD stikalo 4p 40/30mA (ožičeno po enopolni shemi) | kos | 1 |  | 0
VI.a./6 | instalacijski odklopnik 1f; C 2- 16A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | kos | 13 |  | 0
VI.a./7 | instalacijski odklopnik 2f; C 6A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | kos | 2 |  | 0
VI.a./8 | motorsko zaščitno stikalo 4-6.3A 3p, kot npr. GVRT10+11 4-6.3A | kos | 2 |  | 0
VI.a./9 | samo vgradnja krmilno zaščitnega releja FPG 413 | kom | 2 |  | 0
VI.a./10 | odvodnik prenapetosti razred II; (8/20)µs; Uc=275V; Iskra zaščite ISPRO CR 160/275 4+0 | kom | 1 |  | 0
VI.a./11 | motorska vtičnica 400 V; 50 Hz; 32 A; 5pol; IP40 montiran na bok razdelica | kos | 1 |  | 0
VI.a./12 | natičnica 400 V; 50 Hz; 32 A; 5pol; IP67 za priklop DEA | kos | 1 |  | 0
VI.a./13 | vtičnica 230 V; 50 Hz; na DIN letev | kos | 2 |  | 0
VI.a./14 | svetilka s stikalom in vtičnico 230 V; 50 Hz v razdelilcu | kos | 1 |  | 0
VI.a./15 | grelec 100W za DIN letev | kos | 1 |  | 0
VI.a./16 | ventilator s filtrom IP65 | kos | 1 |  | 0
VI.a./17 | zračnik s filtrom | kos | 1 |  | 0
VI.a./18 | končno stikalo na vratih 1xNO 1xNC | kos | 1 |  | 0
VI.a./19 | termostat NC za grelec na DIN letev 0-60C | kos | 1 |  | 0
VI.a./20 | termostat NO za ventilator na DIN letev 0-60C | kos | 1 |  | 0
VI.a./21 | prenapetostna zaščita enakovredno kot npr.: Phoenix Contact MT-2PE-230VAC | kos | 1 |  | 0
VI.a./22 | napetostni nadzorni rele UR5P3011 | kos | 1 |  | 0
VI.a./23 | prenapetostna zaščita PZV 301 24VDC | kos | 1 |  | 0
VI.a./24 | stikalo preklopno 1-0-2;25A 2p; CG8A211 VE21 | kos | 1 |  | 0
VI.a./25 | krmilno preklopno stikalo 1-0-2, 20A, 2p, čelna pritrditev | kos | 2 |  | 0
VI.a./26 | krmilno stikalo 0-1, 25A, 1p, pritrditev na letev | kos | 1 |  | 0
VI.a./27 | Sig. svetilka 24VDC LED zelena, enakovredno kot npr. RMQ Titan M22 kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom | kos | 2 |  | 0
VI.a./28 | Sig. svetilka 24VDC LED rdeča, enakovredno kot npr. RMQ Titan M22 kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom | kos | 2 |  | 0
VI.a./29 | UPS brezprekinitveno napajanje 2200VA (1750W), On-line faze 1/1, dvojna pretvorba, RIELLO AROS Sentinel PRO 2200 kpl z relejna kartica za UPS, MULTICOM 382 | kom | 1 |  | 0
VI.a./30 | pomožni rele Schrack tip PT 570024 (24VDC); 6A; kpl s podnožjem in LED modulom | kos | 7 |  | 0
VI.a./31 | pomožni rele Schrack tip PT 570524 (24 VAC) kpl s podnožjem in LED modulom | kos | 5 |  | 0
VI.a./32 | stabiliziran usmernik 230VAC / 24VDC 12A | kos | 1 |  | 0
VI.a./33 | pretvornik napetosti 24VDC / 12VDC 10A | kos | 1 |  | 0
VI.a./34 | transformator ločilni 230VAC/24VAC 100VA | kos | 1 |  | 0
| krmilnik z naslednjimi konfiguracijami kot npr.: |  |  |  | 0
VI.a./35 | krmilnik UNITRONICS V230, OPLC Vision, LCD prikazovalnik | kos | 1 |  | 0
VI.a./36 | EX-A2X I/O Expansion Module Adapter | kos | 1 |  | 0
VI.a./37 | I/O Expansion Modul IO-DI16; 16x dig. vhod | kos | 2 |  | 0
VI.a./38 | I/O Expansion Modul IO-R08; 8x relejni izhod | kos | 1 |  | 0
VI.a./39 | I/O Expansion Modul IO-AI4-AO2, 4x analogni vhod 0-20mA, 2x analogni izhod 0-20mA | kos | 1 |  | 0
VI.a./40 | izdelava aplikativne programske opreme za krmilnik - 17x DI - 5x DO - 1x AI | kpl | 1 |  | 0
VI.a./41 | izdelava SCADA aplikacije v nadzornem centru, prenos podatkov po UKV povezavi, zagon in testiranje | kpl | 1 |  | 0
VI.a./42 | usposabljanje in izobraževanje upravljalca sistema ter testiranje in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
VI.a./43 | izdelava projekta radijskih zvez in pridobitev radijskega dovoljenja | kpl | 1 |  | 0
VI.a./44 | UKV modem, enakovredno kot npr. AN1200R, 1200/2400 Modbus | kos | 1 |  | 0
VI.a./45 | UKV postaja, enakovredno kot npr. Motorola CM 340, VX-2000U 440-470 MHz | kos | 1 |  | 0
VI.a./46 | PREHOD N--BNC S KABLOM 1M | kos | 1 |  | 0
VI.a./47 | sponka VS 16mm2 | kos | 8 |  | 0
VI.a./48 | sponka VS 6mm2 | kos | 8 |  | 0
VI.a./49 | sponka VS 4mm2 | kos | 40 |  | 0
VI.a./50 | letev pritrdilna DIN | m | 2 |  | 0
VI.a./51 | drobni in vezni instalacijski material | kpl | 1 |  | 0
VI./a. | SKUPAJ |  |  |  | 0
VI./b. KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža)
VI./b./1 | kabel NYY-J 4 x 10mm2 | m | 6 |  | 0
VI./b./2 | kabel NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
VI./b./3 | kabel NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 16 |  | 0
VI./b./4 | kabel H07RR 3x0,75 mm2 gumi | m | 80 |  | 0
VI./b./5 | žica H07V-K 16 mm2 | m | 30 |  | 0
VI./b./6 | žica H07V-K 6 mm2 | m | 40 |  | 0
VI./b. | SKUPAJ |  |  |  | 0
VI./c. OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA
(dobava in montaža)
VI./c./1 | cev Stigmaflex fi 80mm | m | 25 |  | 0
VI./c./2 | zaščitni trak (pozor elektrika) | m | 10 |  | 0
VI./c./3 | PN 13,5mm cev z pritrdilnim materialom | m | 15 |  | 0
VI./c./4 | nadometan LED svetilka 1x36W;IP 65 | kos | 1 |  | 0
VI./c./5 | Stikalo navadno N/O | kos | 1 |  | 0
VI./c./6 | Vtičnica 16A/230V n/o | kos | 1 |  | 0
VI./c./7 | dobava in montaža končnega stikala za kontrolo vstopa | kos | 3 |  | 0
VI./c./8 | dobava in montaža zvezdne merilne sonde PPI 100 EItra komplet z tipskim kablom 20m | kos | 1 |  | 0
VI./c./9 | polaganja tipskega kabla za priklop črpalk do 20m | kos | 2 |  | 0
VI./c./10 | dobava in montaža nivojskih stikal hruška komplet s tipskim kablom 20m | kos | 3 |  | 0
VI./c./11 | INOX zaščitna cev premera 0.5"-1";za zaščito kablov; komplet s pritrditvami | m | 3 |  | 0
VI./c./12 | inox objemke za pritrditev kablov | kos | 10 |  | 0
VI./c./13 | inox objemke za pritrditev nivojne sonde | kos | 1 |  | 0
VI./c./14 | Inox trak 30x3,5mm | m | 90 |  | 0
VI./c./15 | izdelava galvanskih spojev iz INOX materiala | kpl | 10 |  | 0
VI./c./16 | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | kos | 1 |  | 0
VI./c./17 | križne sponke INOX | kos | 20 |  | 0
VI./c./18 | armaturna sponka enakovredno kot npr.: Hermi - KON09 | kos | 20 |  | 0
VI./c./19 | premaz za antikorozijsko zaščito bitumen | kg | 1 |  | 0
VI./c./20 | Cu pletenica 16 mm2; dolžine l=100 cm, cpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | kos | 10 |  | 0
VI./c./21 | cevna objemka iz INOX nerjaveče pločevine premera 2" - 5", cpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | kos | 6 |  | 0
VI./c./22 | dobava in motaža antenskega droga Inox (6m) s temeljem | kom | 1 |  | 0
VI./c./23 | UKV antena, enakovredno kot npr.: YAGI AD-40/4-3, kpl. s kablom RG214 (cca 15m), BNC konektorji in antensko zaščito ASP-01 | kpl | 1 |  | 0
VI./c./24 | zatesnitev uvodov kablov v črpališče | kpl | 2 |  | 0
VI./c./25 | drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
VI./c. | SKUPAJ |  |  |  | 0
VI./d. PRIKLOPI
VI./d./1 | dvostranski priklop kabla 4x10mm2 | kpl | 1 |  | 0
VI./d./2 | priklop črpalke 2,2 kW | kpl | 2 |  | 0
VI./d./3 | priklop nivojske sonde | kpl | 1 |  | 0
VI./d./4 | priklop plovno stikalo | kpl | 4 |  | 0
VI./d./5 | priklop končnega stikala | kpl | 4 |  | 0
VI./d. | SKUPAJ |  |  |  | 0
VI./e. GRADBENA DELA
VI./e./1 | izkop in zasutje jarka globine 0.9 m in 0.3 m širine ter ponovna zatravitev oz. vrnitev v prvotno stanje | m | 16 |  | 0
VI./e./2 | odvoz odvečnega materiala | kpl | 1 |  | 0
VI./e. | SKUPAJ |  |  |  | 0
VI./f. OSTALO
VI./f./1 | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT | kpl | 1 |  | 0
VI./f./2 | STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | kpl | 1 |  | 0
VI./f./3 | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI STRELOVODNE OZEMLJITVE IN IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | kpl | 1 |  | 0
VI./f./4 | GEODETSKI POSNETEK | kpl | 1 |  | 0
VI./f./5 | IZDELAVA PID | kpl | 1 |  | 0
VI./f. | SKUPAJ |  |  |  | 0
VI./g. NN PRIKLJUČEK
RAZDELILNE OMARE - OBSTOJEČI NN DROG (točka A)
VI./g./1 | 15 m Al žica 35mm2 1 kos zaščita kabla ob drogu h = 3,0m 1kpl obesni vijak M20x350 (120) in dvojna kolutna sponka za leseni steber 1 kos priklop kabla E-AY2Y-J 4x70mm2 + 1,5mm2 4 kos prenapetostni odvodniki tipa A MOSIPO 15/440 1 kos drobni in vezni material 1 kos delo in prevezava 1 kos napisne ploščice in oznake | kos | 1 |  | 0
RAZDELILNE OMARE - RAZDELILNIK PS2-PMO (točka B)
VI./g./2 | 1 kos prosto-stoječa plastična omarica Schrack dim.: 450x600x320mm IP54, visok podstavek, s strešico, ključavnico 1 kos enofazni dvotarifni števec z dajalnikom impulza tip Iskra ME371-D1A54, 5-85A, 3x230V 3 kos odvodnik prenapetosti MOSIPO OPZO 10/275 1 kos 3-polno varovalčno stikalo 00. ST 6-160A 1 kos NV gG talilna varovalka 16A 1 kos priklop kabla E-AY2Y-J 4x70mm2 + 1,5mm2 1 kos priklop kabla NYY-J 3x10mm2 1 kos PEN zbiralka 1 kos tipska ključavnica elektro 5 kos vrstna sponka 70mm2 1 kos napisne ploščice in oznake 1 kpl izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilnika Rdes PMO 1 kpl izdelava betonske podlage za temelj razdelilnika Rdes PMO dim. 0,6x0,45x0,2m 1 kos drobni in vezni material | kos | 1 |  | 0
NN PRIKLJUČEK
VI./g./3 | dobava in polaganje kabla E-AY2Y-J 4 x 70mm2 + 1,5mm2 v zemljo | m | 160 |  | 0
VI./g./4 | dvostranski priklop dovodnega kabla za napajanje z drobnim materialom | kos | 1 |  | 0
VI./g./5 | opozorilni trak "POZOR ENERGETSKI KABEL" (1kg - cc. 50m) | m | 145 |  | 0
VI./g./6 | izkop in zasutje kabelskega kanala globine 0,9m in širine 0,3m ter ponovna zatravitev oz. povrnitev v prvotno stanje | m | 65 |  | 0
VI./g./7 | rezanje asfalta dvostransko | m | 80 |  | 0
VI./g./8 | izkop in zasutje kabelskega kanala globine 0,9m in širine 0,4m, večplastno utrjevanje in asfaltiranje | m | 65 |  | 0
VI./g./9 | kabelski jašek fi1200mm globine 1,5m z uvodnicami fi110mm in konusnim zaključkom 600x600mm | kos | 5 |  | 0
VI./g./10 | pokrov kabelskega jaška PE A 15 (250kN pohodni) | kos | 2 |  | 0
VI./g./11 | pokrov kabelskega jaška PE A 15 (400kN povozni) | kos | 3 |  | 0
VI./g./12 | zaščitna Mapitel cev fi110mm | m | 145 |  | 0
VI./g./13 | ob-betoniranje Mapitel cevi fi110mm | m | 80 |  | 0
VI./g./14 | beton MB 150 | m3 | 10 |  | 0
VI./g./15 | mivka | m3 | 11.6 |  | 0
VI./g./16 | zakoličba obstoječih komunalnih vodov | kos | 1 |  | 0
VI./g./17 | dobava, polaganje in spajanje valjanca Fe/Zn-25x4mm v zemljo | m | 145 |  | 0
DODATNI STROŠKI
VI./g./18 | El. Meritve dovodnega kabla | kos | 1 |  | 0
VI./g./19 | Izdelava projektov PID in POV | kos | 1 |  | 0
VI./g./21 | projektantski nadzor (cca. 2 obiska) | kpl | 1 |  | 0
VI./g./22 | priklop 3kW (1x16A) Elektro Celje | kos | 1 |  | 0
VI./g./24 | izdelava geodetskega posnetka po končani gradnji | kos | 1 |  | 0
VI./g. | SKUPAJ |  |  |  | 0
VI./ | ELEKLTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
| ČRPALIŠČE SKUPAJ: |  |  |  | 0