## REKAPITULACIJA
OBJEKT: IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE INFRASTRUKTURE ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V AGLOMERACIJI ŠTORE - NAD STOLARNO-RAZGLEDNA ULICA
REKAPITULACIJA
KANALIZACIJA
| I./ Pripravljalna dela | 0
| II./ Kanal ŠTORE 04-1 | 0
| III./ Kanal ŠTORE 04-1.1 | 0
| IV./ Kanal ŠTORE 04-2 | 0
| V./ Kanal ŠTORE 04-2.1 | 0
| VI./ Tlačni kanal 04-T1 | 0
| VII./ Črpališče Č4 | 0
| VII-I./ Elektro oprema črpališča Č4 | 0
| VII-II./ Elektro NN priključek Č4 | 0
| VIII./ Zaključna dela | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ: | 0
| Nepredvidena dela v vrednosti 10% vseh del | 0
| SKUPAJ brez DDV: | 0
| 22 % DDV | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
OPOMBA: Nepredvidena dela naročita naročnik in nadzorni organ.Izvajalec je dolžan sporočiti ceno za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naročnika in nadzora se nepredvidenih del ne sme izvesti!
OPOMBA: Za vse stalne in začasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je potrebno upoštevati strošek stalne oziroma začasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu z veljavno zakonodajo.
OPOMBA: V popisih ali grafičnih prilogah so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.
OPOMBA: V postavkah del za izdelavo PID-a ponudnik upošteva tudi Izdelavo BCP obrazcev - banke cestnih podatkov skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest, evidencah in objektih na njih, za vse rekonstruirane ceste, kjer kanalizacija poteka v cesti.
OPOMBA: V postavkah del za pripravo in organizacijo gradbišča ponudnik upošteva tudi morebitne geodetske vzpostavitve mejnikov, ki so bili med gradnjo odstranjeni.
OPOMBA: V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.

## PRIPRAVLJALNA DELA
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
I./ PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča podprojekta Stolarna Štore. | kompl. | 1 |  | 0
2 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča podprojekta Stolarna Štore. | kompl. | 1 |  | 0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča podprojekta Stolarna Štore. | kompl. | 1 |  | 0
4 | Ugotavljanje "ničelnega" stanja objektov in terena ob trasi s strani pooblaščenih izvedencev ter izdelava poročila | kom | 5 |  | 0
I./ | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## ŠTORE 04-1
II. | KANAL ŠTORE 04-1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
I./ PREDDELA
1 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 325 |  | 0
2 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 32 |  | 0
3 | Rušenje betonskih in AB konstrukcij z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m3 | 5 |  | 0
4 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem d<=10 cm | m | 34 |  | 0
5 | Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. | m2 | 805 |  | 0
6 | Rušenje in odstranitev tlaka iz betonskih tlakovcev, travnih plošč ali kamna na betonski podlagi, vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin za deponiranje. | m2 | 2 |  | 0
7 | Odstranitev bet. plošč s ponovnim polaganjem po konćani gradnji na peščeno posteljico d=5 cm z vsemi deli in potrebnim materialom | m2 | 1 |  | 0
8 | Rušenje bet. robnikov 5/20 z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja | m | 2 |  | 0
9 | Odstranitev obst. ograje iz betonskih stebrov in žičnega pletiva z odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja | m' | 40 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 37.8 |  | 0
2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona do deb. 30 cm na začasno deponijo - material predviden za zasip | m3 | 315.6 |  | 0
3 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom. | m3 | 10 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| globina 0-2 m | m3 | 618.3 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 11.31 |  | 0
5 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki z nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| globina 0-2 m | m3 | 257.5 |  | 0
6 | Strojni izkop jarka v zemljini V. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na stalno deponijo, vključno s stroški deponiranja. | m3 | 68.7 |  | 0
7 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 1235 |  | 0
8 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 15 |  | 0
9 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 292.5 |  | 0
10 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (4-8 mm) po navodilih nadzora, debeline 13 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka | m3 | 71.5 |  | 0
11 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 15 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP) | m3 | 124.322 |  | 0
12 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 468.6 |  | 0
13 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 63 mm v debelini 30 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja. | m3 | 339.9 |  | 0
14 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 25 cm z uvaljanjem Ev2>= 100 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja. | m3 | 283.25 |  | 0
15 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 30 cm z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa - makadamska cesta | m3 | 7.26 |  | 0
16 | Posip in uvaljanje bankine š=0.50 m s peskom | m | 435 |  | 0
17 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 325 |  | 0
18 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. 824,61*1,25 | m3 | 1030.7625 |  | 0
19 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 1030 |  | 0
20 | Valjanje in planiranje planuma ceste -makadam | m2 | 22 |  | 0
21 | Nabava in vgraditev geotekstila 200 gr/m2 | m2 | 1157.2 |  | 0
22 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 37.8 |  | 0
23 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 189 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih PP cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN12. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 335 |  | 0
| kolena PP DN 200 7,5 st. | kom | 34 |  | 0
| T kos PP DN 200/160/45 | kom | 4 |  | 0
2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB DN 1000 jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PP cevi DN 200-250 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917).
| H =1.00-2.00 m | kom | 16 |  | 0
| H =2.00-3.00 m | kom | 4 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja priključka na jašek s "fajfo" iz polnostenskih PP cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN12. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami v sestavi :
T kos 200/200/45 kos 1
koleno 200/45 kos 1
koleno 200/90 kos 1
| cev PP 200 SN 12 m' 5 | kom | 1 |  | 0
4 | Izvedba priključka kanalizacije na obstoječ jašek kanalizacije s kronsko navrtavo za cev DN 200 in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za nastavke hišnih priključkov iz armirano betonskih tipskih elementov DN 800. V ceni zajeti tudi vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton in zasip z gramoznim materialom. Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. Priključke na jaške izvesti z navrtavo in gumi tesnili, kar mora biti upoštevano v ceni na enoto. | kom | 11 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov za jaške hišnih priključkov dimenzije fi 600 mm z montažnim vencem, ki se mora obbetonirati. S protihrupim vložkom in zaklepom. Nosilnosti min. 250 kN. | kom | 11 |  | 0
7 | Izvedba priključka cevi DN 160 za nastavek hišnega priključka na revizijske jaške glavnega kanala s kronsko navrtavo in gumi tesnilom. | kom | 11 |  | 0
8 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 160 mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. | m | 88 |  | 0
| kolena PVC DN 160/45 . | kom | 11 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 325 |  | 0
2 | Tlačni preizkus kanalizacije in jaškov z izdelavo končnga poročila skladno s SISTEN 1610 | m | 325 |  | 0
3 | Pregled kanalizacije s kamero in izdelava poročila | m | 325 |  | 0
4 | Asfaltiranje vozišča v sestavi- lokalna cesta: 3 cm AC 8 ali 11 surf B50/70 A4 | m2 | 805 |  | 0
5 | Asfaltiranje vozišča v sestavi- lokalna cesta: 6 cm AC 16 base B50/70 A4 | m2 | 805 |  | 0
6 | Nabava, transport in vgraditev betona C25/30 v AB konstrukcije z vsem potrebnim delom in materialom. | m3 | 5 |  | 0
7 | Dobava, transport in vgradnja tlaka iz betonskih tlakovcev na mestih predhodno odstranjenega tlaka (tlak enak odstranjenemu), vključno z izvedbo bet. podlage - na območju individualnih priključkov | m2 | 2 |  | 0
8 | Dobava, transport in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov 5/20 cm z betonskim temeljem. Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. | m | 2 |  | 0
9 | Dobava, in vgradnja ograje iz betonskih stebrov in žične mreže (enaka obstoječi) u vsemi potrebnimi deli in materialom. | m | 40 |  | 0
10 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 7 |  | 0
11 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (CATV kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=4.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 4 |  | 0
12 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi PE 100 dA 280 SDR 17 L=6.00 m za izvedbo križanja z vodovodom, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 1 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| KANAL ŠTORE 04-1 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ŠTORE 04-1.1
III. | KANAL ŠTORE 04-1.1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
I./ PREDDELA
1 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 25 |  | 0
2 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 4 |  | 0
3 | Rušenje betonskih in AB konstrukcij z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m3 | 3 |  | 0
4 | Odtranitev okrasnega grmovja | m2 | 15 |  | 0
5 | Odtranitev cipres | kom | 2 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 8 |  | 0
2 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom. | m3 | 5 |  | 0
3 | Strojni ročni (60-40%)izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| globina 0-2 m | m3 | 66.28 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 2 |  | 0
4 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 85 |  | 0
5 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 3 |  | 0
6 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 22.5 |  | 0
7 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (4-8 mm) po navodilih nadzora, debeline 13 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka | m3 | 5.5 |  | 0
8 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 15 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP) | m3 | 9.196 |  | 0
9 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 52.7 |  | 0
10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 25 |  | 0
11 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. 20,58*1,25 | m3 | 25.725 |  | 0
12 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 8 |  | 0
13 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 40 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih PP cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN12. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 25 |  | 0
| kolena PP DN 200 7,5 st. | kom | 4 |  | 0
2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB DN 1000 jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PP cevi DN 200-250 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917).
| H =1.00-2.00 m | kom | 1 |  | 0
| H =2.00-3.00 m | kom | 1 |  | 0
4 | Izvedba priključka kanalizacije na obstoječ jašek kanalizacije s kronsko navrtavo za cev DN 200 in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za nastavke hišnih priključkov iz armirano betonskih tipskih elementov DN 800. V ceni zajeti tudi vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton in zasip z gramoznim materialom. Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. Priključke na jaške izvesti z navrtavo in gumi tesnili, kar mora biti upoštevano v ceni na enoto. | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov za jaške hišnih priključkov dimenzije fi 600 mm z montažnim vencem, ki se mora obbetonirati. S protihrupim vložkom in zaklepom. Nosilnosti min. 250 kN. | kom | 1 |  | 0
7 | Izvedba priključka cevi DN 160 za nastavek hišnega priključka na revizijske jaške glavnega kanala s kronsko navrtavo in gumi tesnilom. | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 160 mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. | m | 8 |  | 0
| kolena PVC DN 160/45 . | kom | 1 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 25 |  | 0
2 | Tlačni preizkus kanalizacije in jaškov z izdelavo končnga poročila skladno s SISTEN 1610 | m | 25 |  | 0
3 | Pregled kanalizacije s kamero in izdelava poročila | m | 25 |  | 0
4 | Nabava, transport in vgraditev betona C25/30 v AB konstrukcije z vsem potrebnim delom in materialom. | m3 | 3 |  | 0
5 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 2 |  | 0
6 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (CATV kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=4.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 1 |  | 0
7 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi PVC DN 300 SN8 z obbetoniranjem C12/15 L=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 2 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| KANAL ŠTORE 04-1.1 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ŠTORE 04-2
IV. | KANAL ŠTORE 04-2
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
I./ PREDDELA
1 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 720 |  | 0
2 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 44 |  | 0
3 | Posek grmičevja s spravilom | m2 | 30 |  | 0
4 | Posek drevja do fi 30 cm s spravilom | kom | 5 |  | 0
5 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem d<=10 cm | m | 62 |  | 0
6 | Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. | m2 | 681.45 |  | 0
7 | Rušenje in odstranitev tlaka iz betonskih tlakovcev, travnih plošč ali kamna na betonski podlagi, vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin za deponiranje. | m2 | 20 |  | 0
8 | Rušenje betonskih in AB konstrukcij z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m3 | 10 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 47.76 |  | 0
1.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z odlaganjem ob gradbeni jami za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 144 |  | 0
2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona do deb. 30 cm na začasno deponijo - material predviden za zasip | m3 | 322.5 |  | 0
3 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom. | m3 | 15 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| globina 0-2 m | m3 | 776.7 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 8.41 |  | 0
5 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki z nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| globina 0-2 m | m3 | 357.91 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 4.716 |  | 0
5.1 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki z odlaganjem ob gradbeni jami skladno s predpisi
| globina 0-2 m | m3 | 566.64 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 18.864 |  | 0
6 | Strojni izkop jarka v zemljini V. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na stalno deponijo, vključno s stroški deponiranja. | m3 | 165 |  | 0
7 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 1446.87 |  | 0
8 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 24 |  | 0
9 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 617.523 |  | 0
10 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (4-8 mm) po navodilih nadzora, debeline 13 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka | m3 | 140.932 |  | 0
11 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 15 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP) | m3 | 269.324 |  | 0
12 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 712 |  | 0
12.1 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). | m3 | 528 |  | 0
13 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 63 mm v debelini 30 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja. | m3 | 285.45 |  | 0
14 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 25 cm z uvaljanjem Ev2>= 100 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja. | m3 | 237.875 |  | 0
15 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 30 cm z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa - makadamska cesta | m3 | 63 |  | 0
16 | Posip in uvaljanje bankine š=0.50 m s peskom | m | 400 |  | 0
17 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 720 |  | 0
18 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. 1426,89*1,25 | m3 | 1783.6063 |  | 0
19 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 865 |  | 0
20 | Valjanje in planiranje planuma ceste -makadam | m2 | 210 |  | 0
21 | Nabava in vgraditev geotekstila 200 gr/m2 | m2 | 1182.5 |  | 0
22 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 47.76 |  | 0
23 | Humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 144 |  | 0
24 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 958.8 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih PP cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN12. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 740 |  | 0
| kolena PP DN 200 7,5 st. | kom | 48 |  | 0
| T kos PP DN 200/160/45 | kom | 2 |  | 0
2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB DN 1000 jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PP cevi DN 200-250 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917).
| H =1.00-2.00 m | kom | 24 |  | 0
| H =2.00-3.00 m | kom | 1 |  | 0
| H =2.00-3.00 m umirjevalni | kom | 4 |  | 0
3 | Izvedba priključka kanalizacije na obstoječ jašek kanalizacije s kronsko navrtavo za cev DN 200 in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za nastavke hišnih priključkov iz armirano betonskih tipskih elementov DN 800. V ceni zajeti tudi vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton in zasip z gramoznim materialom. Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. Priključke na jaške izvesti z navrtavo in gumi tesnili, kar mora biti upoštevano v ceni na enoto. | kom | 14 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov za jaške hišnih priključkov dimenzije fi 600 mm z montažnim vencem, ki se mora obbetonirati. S protihrupim vložkom in zaklepom. Nosilnosti min. 250 kN. | kom | 14 |  | 0
6 | Izvedba priključka cevi DN 160 za nastavek hišnega priključka na revizijske jaške glavnega kanala s kronsko navrtavo in gumi tesnilom. | kom | 12 |  | 0
7 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 160 mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. | m | 112 |  | 0
| kolena PVC DN 160/45 . | kom | 14 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 720 |  | 0
2 | Tlačni preizkus kanalizacije in jaškov z izdelavo končnga poročila skladno s SISTEN 1610 | m | 720 |  | 0
3 | Pregled kanalizacije s kamero in izdelava poročila | m | 720 |  | 0
4 | Asfaltiranje vozišča v sestavi- lokalna cesta: 3 cm AC 8 ali 11 surf B50/70 A4 | m2 | 681.45 |  | 0
5 | Asfaltiranje vozišča v sestavi- lokalna cesta: 6 cm AC 16 base B50/70 A4 | m2 | 681.45 |  | 0
6 | Nabava, transport in vgraditev betona C25/30 v AB konstrukcije z vsem potrebnim delom in materialom. | m3 | 10 |  | 0
7 | Dobava, transport in vgradnja tlaka iz betonskih tlakovcev na mestih predhodno odstranjenega tlaka (tlak enak odstranjenemu), vključno z izvedbo bet. podlage - na območju individualnih priključkov | m2 | 20 |  | 0
8 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 10 |  | 0
9 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (CATV kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=4.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 2 |  | 0
10 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi PE 100 dA 400 SDR 11 L=4.00 m za izvedbo križanja s plinovodom, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 1 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| KANAL ŠTORE 04-2 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ŠTORE 04-2.1
V. | KANAL ŠTORE 04-2.1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
I./ PREDDELA
1 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 75 |  | 0
2 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 7 |  | 0
3 | Rušenje betonskih in AB konstrukcij z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m3 | 3 |  | 0
4 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem d<=10 cm | m | 16 |  | 0
5 | Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. | m2 | 20 |  | 0
6 | Rušenje bet. robnikov 10/20 z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja | m | 6 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 27 |  | 0
2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona do deb. 30 cm na začasno deponijo - material predviden za zasip | m3 | 6 |  | 0
3 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom. | m3 | 5 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| globina 0-2 m | m3 | 117.99 |  | 0
5 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki z nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| globina 0-2 m | m3 | 5 |  | 0
6 | Strojni izkop jarka v zemljini V. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na stalno deponijo, vključno s stroški deponiranja. | m3 | 13.11 |  | 0
7 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 240 |  | 0
8 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 4 |  | 0
9 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 67.5 |  | 0
10 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (4-8 mm) po navodilih nadzora, debeline 13 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka | m3 | 15.697 |  | 0
11 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 15 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP) | m3 | 27.544 |  | 0
12 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 86.23 |  | 0
13 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 63 mm v debelini 30 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja. | m3 | 6.6 |  | 0
14 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 25 cm z uvaljanjem Ev2>= 100 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja. | m3 | 5.5 |  | 0
16 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 75 |  | 0
17 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. 49,76*1,25 | m3 | 62.2 |  | 0
18 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 20 |  | 0
20 | Nabava in vgraditev geotekstila 200 gr/m2 | m2 | 22 |  | 0
21 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 27 |  | 0
22 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 135 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih PP cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN12. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 80 |  | 0
| kolena PP DN 200 7,5 st. | kom | 6 |  | 0
2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB DN 1000 jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PP cevi DN 200-250 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917).
| H =1.00-2.00 m | kom | 4 |  | 0
4 | Izvedba priključka kanalizacije na obstoječ jašek kanalizacije s kronsko navrtavo za cev DN 200 in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za nastavke hišnih priključkov iz armirano betonskih tipskih elementov DN 800. V ceni zajeti tudi vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton in zasip z gramoznim materialom. Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. Priključke na jaške izvesti z navrtavo in gumi tesnili, kar mora biti upoštevano v ceni na enoto. | kom | 2 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov za jaške hišnih priključkov dimenzije fi 600 mm z montažnim vencem, ki se mora obbetonirati. S protihrupim vložkom in zaklepom. Nosilnosti min. 250 kN. | kom | 2 |  | 0
7 | Izvedba priključka cevi DN 160 za nastavek hišnega priključka na revizijske jaške glavnega kanala s kronsko navrtavo in gumi tesnilom. | kom | 2 |  | 0
| Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 160 mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. | m | 16 |  | 0
| kolena PVC DN 160/45 . | kom | 2 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 75 |  | 0
2 | Tlačni preizkus kanalizacije in jaškov z izdelavo končnga poročila skladno s SISTEN 1610 | m | 75 |  | 0
3 | Pregled kanalizacije s kamero in izdelava poročila | m | 75 |  | 0
4 | Asfaltiranje vozišča v sestavi- lokalna cesta: 3 cm AC 8 ali 11 surf B50/70 A4 | m2 | 20 |  | 0
5 | Asfaltiranje vozišča v sestavi- lokalna cesta: 6 cm AC 16 base B50/70 A4 | m2 | 20 |  | 0
6 | Nabava, transport in vgraditev betona C25/30 v AB konstrukcije z vsem potrebnim delom in materialom. | m3 | 3 |  | 0
7 | Dobava, transport in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov 10/20 cm z betonskim temeljem. Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. | m | 6 |  | 0
8 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 2 |  | 0
9 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (CATV kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=4.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 2 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| KANAL ŠTORE 04-2.1 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ŠTORE TL.04-T1
VI./ Tlačni kanal 04-T1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
I./ PREDDELA
1 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 60 |  | 0
2 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 4 |  | 0
3 | Rušenje betonskih in AB konstrukcij z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m3 | 5 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
1 | Izkop in odvoz obstoječega tampona do deb. 30 cm na začasno deponijo - material predviden za zasip | m3 | 18 |  | 0
2 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom. | m3 | 5 |  | 0
3 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| globina 0-2 m | m3 | 34.5 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 9 |  | 0
4 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 50.4 |  | 0
5 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 8 |  | 0
6 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 7.2 |  | 0
7 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (4-8 mm) po navodilih nadzora, debeline 11 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka | m3 | 0.48 |  | 0
8 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (4-8 mm) po navodilih nadzora, debeline 12 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka | m3 | 0.6 |  | 0
9 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 15 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP) | m3 | 15.07 |  | 0
10 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 27.35 |  | 0
11 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 30 cm z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa za izvedbo makadamskega vozišča | m3 | 30 |  | 0
12 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 10 |  | 0
13 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja 21,15*1,25 | m3 | 26.4375 |  | 0
14 | Valjanje in planiranje planuma ceste - makadam | m2 | 60 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Dobava in polaganje tlačnih kanalizacijskih cevi kot npr. SLM 2.0 PE 100 dA 110 x 6,6 SDR 17 | m | 60 |  | 0
2 | Dobava in vgraditev PE 100 d110 x 6,6 SDFR 17 | m | 10 |  | 0
| Obojka Agef plus PE d110 d110 SDR 17 | kom | 5 |  | 0
| končnik s prirobnico PE100 d110 SDR 17 | kom | 5 |  | 0
3 | Nabava in vgraditev fazonskih kosov PN 10
| FFK 45° DN 100 | kom | 3 |  | 0
| FFK 30° DN 100 | kom | 2 |  | 0
| T KOS DN 100/DN 50 | kom | 1 |  | 0
| AVTOMATSKI ZRAČNIK DN 50 Z VGRADNO GARNITURO IN CESTNO KAPO kot npr. tip HAWLE 985 00 | kom | 1 |  | 0
4 | Kompletna izdelava horizontalnega vrtanja in vgraditev PE oplaščene cevi, z izdelavo vhodne in izhodne gradbene jame s potrebno zaščito (opaž) in vzpostavitvijo obstoječega stanja (zemljina IV-V. ktg.) -oplaščena cev kot SLM 2.0 PE 100 d110 x 6,6 SDR 17 | m' | 60 |  | 0
5 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih PP cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN12. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 5 |  | 0
6 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB DN 1000 jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PP cevi DN 200 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917).
| H =1.00-2.00 m | kom | 1 |  | 0
7 | Izvedba priključka tlačnega kanala na jašek J1 s kronsko navrtavo za cev PE d110 in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 1 |  | 0
8 | Izvedba priključka kanalizacije na obstoječ jašek kanalizacije s kronsko navrtavo za cev DN 200 in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 1 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Tlačni preizkus kanalizacije in jaškov z izdelavo končnga poročila skladno s SISTEN 1610 | m | 60 |  | 0
5 | Nabava, transport in vgraditev betona C25/30 v AB konstrukcije z vsem potrebnim delom in materialom. | m3 | 5 |  | 0
6 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 1 |  | 0
7 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (CATV kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=4.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 1 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| TLAČNI KANAL 04-T1 SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Črpališče Č4
stev | postavka | em | količina | cena/em | suma
VII./ Fekalno črpališče Č4
1 | Zakoličba objekta | kpl | 1 |  | 0
2 | Strojni izkop zemljine III.-IV.ktg
(80% strojno, 20 % ročno)
vertikalni z razpiranjem in
nalaganjem na vozilo
III. ktg 30 %
IV. ktg 70 %
| 0-2 m | m3 | 40.5 |  | 0
| 2-4 m | m3 | 32.4 |  | 0
3 | Odvoz izkopanega materiala na
lokalno deponijo do 1.00 km
| (72.90*1,25) | m3 | 91.125 |  | 0
4 | Nabava, montaža in demontaža
vertikalnega opaža po tehnologiji
| izvajalca | m2 | 72 |  | 0
5 | Planiranje dna jarka
| (ročno) | m2 | 20.25 |  | 0
6 | Nabava in vgradnja betona C12/15
| v debelini 0.10 m3/m2 | m2 | 3.0375 |  | 0
7 | Nabava, vgradnja in montaža
jaška za črpalke DN 2000 mm:
Svetla višina jaška
H=3,40 m:
Jašek
Jašek iz vodonepropustnega,
armiranega betona C45/55 XA2T skladno
s standardi (DIN 4281,DIN 1046);
jašek sestavljen iz monolitnega dna
in ploščo dimenzionirano na
prometno obtežbo (SLW 30 )
in zaščitnim premazom za agresivno
okolje Ph 3,5-14 npr. MC-RIM.
| kot npr. WET | kd | 1 |  | 0
Pokrov
Pokrov iz nerjavečega jekla
1000 x 1500, klasa C 250 kN z
plinskimi batnimi blažilci in
ključavnico, vgrajen v krovno ploščo
črpališča
dimenzije pokrova prilagoditi
| črpalkam! | kd | 1 |  | 0
Dotok
Izdelava preboja za cev PP DN 200
| vključno tesnilo DN 200 | kd | 1 |  | 0
Odtok
Izdelava preboja za cev DN 80
| vključno tesnilo DN 80 | kd | 1 |  | 0
Priključki (vključno preboji)
Vsi priključki morajo biti vodotesni
ter zatesnjeni
| DN 100 za prezračevanje | kd | 1 |  | 0
| dA 75 za elektro kable | kd | 1 |  | 0
8 | Dobava, transport in montaža litoželezne potopne-pametne samočistilne črpalke za odpadno vodo in blato DN 80mm. Črpalka ima vgrajen sinhronski IE4 elektro motor, moči 2,2 kW z vgrajeno frekfenčno regulacijo. V črpalki je vgrajen procesor, ki zazna zamašenost črpalke in sproži proces samoočiščenja. Črpalka ima na gredi vgrajen dvolopatični samočistilni prilagodljivi pomični N črpalni rotor. Po detekciji zamašitve rotorja se samodejno prične program odmašitve, ki vključuje premik na gredi (povečanje prehoda), s spremembo obratov in smeri vrtenja (naprej-nazaj). Črpalka dopušča možnost spremembe Q-H krivulje. Qč= 6,0 l/s, Hč= 2,2mVS
Pinstal komplet (zaklep DN 80, tesnilo
| vijaki, matice) | kos | 2
| motorni kabel S3x2,5/3+S(4x0,5)-10 m | kos | 2
| držalo kabla 1-27 mm | kd | 2
| Tlačno koleno DN 80 PN 16, vodila 2", s prirobnico po ISO 7005-2 | kos | 2
| sidrni vijaki 4xM16 z ampulami za sidranje | kd | 2
| Zg. Držalo vodil iz SS AISI316 s pritrdilnim kpl | kos | 2
| Vodila 2" iz SS AISI 304 - dobavi montažer | kos | 2
| Veriga iz SS AISI316, nosil. 500 kg, dolžine 9 m | kos | 2
| Vponka iz SS AISI316 nosilnost 900 kg | kos | 2
| Nepovratni kroglični ventil DN 80 PN 16 s prirobnicama po ISO 7005-2 | kos | 2
| Zasun DN 80 PN 16 s prirobnicama po ISO 7005-2 | kos | 2
| Zasun DN 80, PN 16 s prirobnicami | kos | 2
epoksi zaščita
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
8a | Dobava, transport in montaža vmesnika, ki omogoča priključitev prenosnega računalnika s katerim lahko pregledamo vse podatke o delovanju črpalke (zgodovina) in nastavljamo parametre črpalke in se vgradi v elektro omarico črpališča. | kos | 2 |  | 0
9 | Nabava in vgraditev fazonskih kosov
in armature
| FFR DN 80/DN 100 PN 10 | kd | 1 |  | 0
varilna spojka dA 110 SDR 11 s prosto
| prirobnico | kd | 1 |  | 0
10 | Dobava in vgraditev cevi iz
AISI 304 PN 10 - mere
prilagoditi na licu mesta, vključno
prirobnice
| FF DN 80 L=900 MM | kd | 3 |  | 0
T kos DN 80 s koleni 90 st (2kd) in
| prirobnicami (3 kd) | kd | 1 |  | 0
11 | Dobava in vgraditev krogelnega
ventila PN 16 DN 50 za fekalne
odplake, C priključka s pokrovom ter
priključka 1/2" za kompresor, koleno
DN 50
na tlačni cevovod v črpališču
| z vsem potrebnim materialom | kd | 1 |  | 0
12 | Nalaganje, dovoz do 1.0 km in
zasip jarka po končanih delih
| z izkopanim materialom | m3 | 58.9 |  | 0
13 | Nalaganje in odvoz odvečnega
materiala na deponijo do 10 km
| 14*1,25 | m3 | 17.5 |  | 0
14 | Nabava in vgraditev betona C30/37 v
AB konstrukcijo (zaščita proti vzgonu),
| kompletno z opaženjem | m3 | 6.2 |  | 0
15 | Nabava in vgraditev armature
| do fi 12 | kg | 248 |  | 0
| nad fi 12 | kg | 372 |  | 0
| S 500 B | kg | 372 |  | 0
16 | Nabava in vgraditev karabin lestve z
varovalom in vstopnim drogom
L=4,00 m
| material: AISI 304 | kd | 1 |  | 0
17 | Kompletna izdelava zračnika za črpališče iz cevi DN 100 PN 10 AISI304 v sestavi :cev L=2,50 m, koleno 90 st. in ventilacijska kapa | kpl | 1 |  | 0
VII. | Fekalno črpališče Č4: | eur |  |  | 0

## Črpališče elektro oprema Č4
VII-I./ Elektro oprema črpališča Č4
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | EM | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | RAZDELILCI
(dobava in montaža)
- | prosto stoječa plastična omarica dim. 1000x1250x320, z visokim podstavkom, s strešico, ključavnico in z vgrajeno naslednjo opremo: | 1 | kos
- | glavno stikalo; preklopno mreža-0-agregat; 32A; z rdečim ročajem; 4 pol; kot npr. KG32A-K950- VE21 | 1 | kos
- | instalacijski odklopnik 3f; C32A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 1 | kos
- | instalacijski odklopnik 3f; C6A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 1 | kos
- | KZS C16/30mA (ožičeno po enopolni shemi) | 1 | kos
- | instalacijski odklopnik 1f; C 2- 16A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 10 | kos
- | instalacijski odklopnik 2f; C 6A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 2 | kos
- | motorsko zaščitno stikalo 4-6.3A 3p, kot npr. GVRT10+11 4-6.3A | 2 | kos
- | samo vgradnja krmilno zaščitnega releja FPG 413 | 2 | kom
- | odvodnik prenapetosti razred II; (8/20)µs; Uc=275V; Iskra zaščite ISPRO CR 160/275 4+0 | 1 | kom
- | natičnica 400 V; 50 Hz; 32 A; 5pol; IP67 za priklop DEA | 1 | kos
- | vtičnica 230 V; 50 Hz; na DIN letev | 2 | kos
- | svetilka s stikalom in vtičnico 230 V; 50 Hz v razdelilcu | 1 | kos
- | grelec 100W za DIN letev | 1 | kos
- | ventilator s filtrom IP65 | 1 | kos
- | zračnik s filtrom | 1 | kos
- | končno stikalo na vratih 1xNO 1xNC | 1 | kos
- | termostat NC za gralec na DIN letev 0-60C | 1 | kos
- | termostat NO za ventilator na DIN letev 0-60C | 1 | kos
- | prenapetostna zaščita enakovredno kot npr.: Phoenix Contact MT-2PE-230VAC | 1 | kos
- | napetostni nadzorni rele UR5P3011 | 1 | kos
- | prenapetostna zaščita PZV 301 24VDC | 1 | kos
- | Tipka RUMENA 1NO, enakovredno kot npr. RMQ Titan M22 kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom, montaža na DIN letev | 2 | kos
- | stikalo preklopno 1-0-2;25A 2p; CG8A211 VE21 | 1 | kos
- | krmilno preklopno stikalo 0-1-2-3, 20A, 2p, pritrditev na letev | 1 | kos
- | krmilno preklopno stikalo 1-2, 25A, 2p, pritrditev na letev | 1 | kos
- | krmilno stikalo 0-1, 25A, 1p, pritrditev na letev | 2 | kos
- | stikalo izklopno 0-1; 25A; 1p CG8A200 VE12 | 1 | kos
- | UPS brezprekinitveno napajanje 2200VA (1750W), On-line faze 1/1, dvojna pretvorba, RIELLO AROS Sentinel PRO 2200 kpl z relejna kartica za UPS, MULTICOM 382 | 1 | kom
- | pomožni rele Schrack tip PT 570024 (24VDC); 6A; kpl s podnožjem in LED modulom | 7 | kos
- | pomožni rele Schrack tip PT 570524 (24 VAC) kpl s podnožjem in LED modulom | 6 | kos
- | stabiliziran usmernik 230VAC / 24VDC 5A | 1 | kos
- | stabiliziran usmernik 230VAC / 12VDC 10A | 1 | kos
- | transformator ločilni 230VAC/24VAC 100VA | 1 | kos
krmilnik z naslednjimi konfiguracijami kot npr.:
- | krmilnik UNITRONICS V570-57-T20B, OPLC Vision, LCD prikazovalnik | 1 | kos
- | EX-A2X I/O Expansion Module Adapter | 1 | kos
- | I/O Expansion Modul Ex-D16A3-RO8; 16DI, 3AI, 8RO | 1 | kos
- | I/O Expansion Modul IO-D0808; 8DI,8DO | 1 | kos
- | izdelava aplikativne programske opreme za krmilnik - 18x DI - 4x DO - 1x AI | 1 | kpl
- | izdelava SCADA aplikacije v nadzornem centru, prenos podatkov po UKV povezavi, zagon in testiranje | 1 | kpl
- | usposabljanje in izobraževanje upravljalca sistema ter testiranje in spuščanje v pogon | 1 | kpl
- | izdelava projekta radijskih zvez in pridobitev radijskega dovoljenja | 1 | kpl
- | UKV modem, enakovredno kot npr. AN1200R, 1200/2400 Modbus | 1 | kos
- | UKV postaja, enakovredno kot npr. Motorola CM 340, VX-2000U 440-470 MHz | 1 | kos
- | PREHOD N--BNC S KABLOM 1M | 1 | kos
- | sponka VS 16mm2 | 8 | kos
- | sponka VS 6mm2 | 8 | kos
- | sponka VS 4mm2 | 40 | kos
- | letev pritrdilna DIN | 2 | m
- | drobni in vezni instalacijski material | 1 | kpl
| RAZDELILEC skupaj: |  |  |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža)
- | kabel NYY-J 4 x 10mm2 | 5 | m
- | kabel NYY-J 5 x 10mm2 | 2 | m
- | kabel H07RR 3x0,75 mm2 gumi | 40 | m
- | žica H07V-K 16 mm2 | 30 | m
- | žica H07V-K 6 mm2 | 40 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
3. | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža)
- | cev Stigmaflex fi 75mm | 15 | m
- | zaščitni trak (pozor elektrika) | 10 | m
- | dobava in montaža končnega stikala za kontrolo vstopa | 1 | kos
- | dobava in montaža zvezdne merilne sonde PPI 100 EItra komplet z tipskim kablom 20m | 1 | kos
- | polaganja tipskega kabla za priklop črpalk do 20m | 2 | kos
- | dobava in montaža nivojskih stikal hruška komplet s tipskim kablom 20m | 4 | kos
- | INOX zaščitna cev premera 0.5"-1";za zaščito kablov; komplet s pritrditvami | 3 | m
- | kabelska polica PK 100 Rf komplet s spojnim in nosilnim materialom | 3 | m
- | kabelska polica PK 50 Rf komplet s spojnim in nosilnim materialom | 4 | m
- | inox objemke za pritrditev nivojne sonde | 1 | kos
- | Inox trak 30x3,5mm | 90 | m
- | izdelava galvanskih spojev iz INOX materiala | 10 | kpl
- | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | 1 | kos
- | križne sponke INOX | 20 | kos
- | armaturna sponka enakovredno kot npr.: Hermi - KON09 | 20 | kos
- | premaz za antikorozijsko zaščito bitumen | 1 | kg
- | Cu pletenica 16 mm2; dolžine l=100 cm, cpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | 10 | kos
- | cevna objemka iz INOX nerjaveče pločevine premera 2" - 5", cpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | 6 | kos
- | dobava in motaža antenskega droga Inox (6m) s temeljem | 1 | kom
- | UKV antena, enakovredno kot npr.: YAGI AD-40/4-3, kpl. s kablom RG214 (cca 15m), BNC konektorji in antensko zaščito ASP-01 | 1 | kpl
- | zatesnitev uvodov kablov v črpališče | 2 | kpl
- | drobni montažni material | 1 | kpl
| OSTALI MATERIAL in DELA skupaj: |  |  |  | 0
4. | PRIKLOPI
- | dvostranski priklop kabla 4x10mm2 | 1 | kpl
- | priklop črpalke 2,2 kW | 2 | kpl
- | priklop nivojske sonde | 1 | kpl
- | priklop plovno stikalo | 4 | kpl
- | priklop končnega stikala | 1 | kpl
| PRIKLOPI skupaj: |  |  |  | 0
5. | GRADBENA DELA
- | izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca | 1 | kpl
- | izdelava betonske podloge za temelj razdelilca dim. 1,0x1,0x0,3 m | 1 | kpl
- | izkop in zasutje jarka globine 0.9 m in 0.3 m širine ter ponovna zatravitev oz. vrnitev v prvotno stanje | 2 | m
| GRADBENA DELA skupaj : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | RAZDELILEC | 1 | kpl |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD | 1 | kpl |  | 0
3. | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA | 1 | kpl |  | 0
4. | PRIKLOPI | 1 | kpl |  | 0
5. | GRADBENA DELA | 1 | kpl |  | 0
6. | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT | 1 | kpl
7. | NEPREDVIDENA DELA poz. 1- 5 10% | 1 | kpl
8. | STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | 1 | kpl
9. | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI STRELOVODNE OZEMLJITVE IN IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl
10. | GEODETSKI POSNETEK | 1 | kpl
11. | IZDELAVA PID | 1 | kpl
| Elektro oprema črpališča Č4 SKUPAJ (brez DDV) |  |  | EUR | 0

## Črpališče-NN prikljucek Č4
VII-II./ Elektro NN priključek Č4
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | RAZDELILNIK PS-PMO
(dobava in montaža )
- | Prirpava prostoro za vgradnjo v obstoječi razdelilec merilnega mesta | 1 | kom
- | varovalni element 00.ST6 kpl. z varovalkami 1x3x20A | 1 | kom
- | direktni trifazni dvosmerni števec delovne energije in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom | 1 | kom
- | odvodnik prenapetosti razred I Uc=275V, Up<1,2 kV, Iimp=12,5 kA, 10/350 µs komplet z ozemljitveno šino (kot npr. ETITEC B, ETI) | 4 | kom
- | Sponke VS 16 mm2 komplet z nosilno letvijo in končnimi nosilci | 8 | kom
- | Sponke VS 50 mm2 komplet z nosilno letvijo in končnimi nosilci | 4 | kom
- | N zbiralka | 1 | kom
- | napisne ploščice, oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl
| RAZDELILNIK SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | OSTALI MATERIAL IN DELA
(dobava in montaža)
- | Izdelava cevnega izvoda iz razdelilca PSMO s cevjo fi 75mm z rezanjem betona temelja in ponovnim obbetoniranjem | 1 | kpl
- | Izdelava povezave med obstoječim dovodom in novim varovalnim elementom za novi odvod | 1 | kpl
| OSTALI MATERIAL IN DELA skupaj : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | RAZDELILCI | 1 | kpl |  | 0
2. | OSTALI MATERIAL IN DELA | 1 | kpl |  | 0
3. | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT | 1 | kpl
4. | NEPREDVIDENA DELA (5%) | 1 | kpl
5. | STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | 1 | kpl
6. | NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA | 1 | kpl
7. | POVPREČNI STROŠKI PRIKLJUČEVANJA (ELEKTROENERGETSKI PRISPEVEK) 1x3x20 A varovalka | 1 | kpl
8. | STROŠKI UREDITVE DOKUMENTACIJE ZA PRIKLJUČITEV NA EE OMREŽJE PO PREDHODNO PRIDOBLJENEM POOBLASTILU S STRANI INVESTITORJA | 1 | kpl
9. | PREGLED, PREIZKUS in MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl
10. | PROJEKTANTSKI NADZOR | 1 | kpl
11. | IZDELAVA NAČRTA PID | 1 | kpl
| Elektro NN priključek Č4 SKUPAJ (brez DDV) |  |  | EUR | 0

## ZAKLJUCNA DELA
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
VIII./ OSTALA DELA
1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 24 |  | 0
2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 30 |  | 0
3 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 1205 |  | 0
4 | Izdelava PID-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih za vse kanale in črpališče | kompl. | 1 |  | 0
VIII./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0